[별표 1] <개정 2012.11.6>

대기오염물질별 최적방지시설의 종류 및 기준(제2조의2 관련)

1. 2012년 12월 31일까지 적용되는 최적방지시설 기준

가. 황산화물(SO2로서)

배출시설

최적방지시설

기준농도(ppm)

종류

1) 공통시설

배연탈황시설 등

가) 발전시설

(1) 고체연료 사용시설

(가) 화력발전시설

25(6) 이하

(나) 발전용 내연기관(열병합발전 포함)

50(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

(가) 화력발전시설

35(4) 이하

(나) 발전용 내연기관(열병합발전 포함)

50(4) 이하

나) 일반보일러

(1) 고체연료 사용시설

40(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 시설

50(4) 이하

(나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설

70(4) 이하

다) 소각시설

(1) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤) 이상인 시설

10(12) 이하

(2) 소각용량이 2톤 미만인 시설

20(12) 이하

라) 고형연료제품 사용시설

(1) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설

10(12) 이하

(2) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설

20(12) 이하

2) 공정연소시설

가) 고체연료 사용시설

40 이하

나) 액체연료 사용시설

(1) 석유정제품 제조시설 중 가열로

50 이하

(2) 그 밖의 시설

10 이하

비고

1. 위 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질을 배출할 수 있는 방지시설이나 발생억제시설은 최적방지시설로 본다.

2. 기준농도란의 (  )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 위 2)에 따른 공정연소시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

4. 2007년 7월 1일 이전에 「대기환경보전법」 제23조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설

최적방지시설

기준농도(ppm)

종류

1) 공통시설

배연탈황시설 등

가) 발전시설

(1) 영흥화력발전소 제1호기 및 제2호기

45(6) 이하

(2) STX 에너지 제4호기 및 제5호기

100(4) 이하

(3) 평택화력발전소 제1호기부터 제4호기까지

80(4) 이하

나) 일반보일러

(1) 고체연료 사용시설

90(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

140(4) 이하

2) 공정연소시설

액체연료 사용시설

가) 유리제품 제조시설 중 유리 용해시설

200(13) 이하

나) 석유정제품 제조시설 중 가열로

70(4) 이하

다) 아스콘 제조시설 중 건조시설

70(10) 이하

나. 질소산화물(NO2로서)

배출시설

최적방지시설

기준농도(ppm)

종류

1) 공통시설

저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매

환원장치 등

가) 발전시설

(1) 고체연료 사용시설

(가) 화력발전시설

15(6) 이하

(나) 열병합발전시설

50(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

(가) 화력발전시설

35(4) 이하

(나) 발전용 내연기관

50(15) 이하

(다) 그 밖의 발전시설

50(4) 이하

(3) 기체연료 사용시설

(가) 발전용 내연기관

① 설비용량 10메가와트 이상인 시설

20(15) 이하

② 설비용량 10메가와트 미만인 시설

50(15) 이하

(나) 그 밖의 발전시설

① 설비용량 10메가와트 이상인 시설

25(4) 이하

② 설비용량 10메가와트 미만인 시설

50(4) 이하

나) 일반보일러

(1) 고체연료 사용시설

70(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 시설

50(4) 이하

(나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설

70(4) 이하

(3) 기체연료 사용시설

(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 시설

40(4) 이하

(나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설

60(4) 이하

다) 소각시설

(1) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤) 이상인 시설

25(12) 이하

(2) 소각용량이 2톤 미만인 시설

50(12) 이하

라) 고형연료제품 사용시설

(1) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설

25(12) 이하

(2) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설

50(12) 이하

2) 공정연소시설

가) 고체연료 사용시설

70 이하

나) 액체연료 사용시설

100 이하

다) 기체연료 사용시설

60 이하

비고

1. 위 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질을 배출할 수 있는 방지시설 또는 발생억제시설은 최적방지시설로 본다.

2. 기준농도란의 (  )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 위 2)에 따른 공정연소시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

4. 2007년 7월 1일 이전에 「대기환경보전법」 제23조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설

최적방지시설

기준농도(ppm)

종류

1) 공통시설

저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매

환원장치 등

가) 발전시설

(1) 영흥화력발전소 제1호기 및 제2호기

55(6) 이하

(2) STX 에너지 제1호기부터 제3호기까지

70(6) 이하

(3) 평택화력발전소 제1호기부터 제4호기까지

80(4) 이하

(4) STX 에너지 제4호기 및 제5호기

80(4) 이하

(5) 서울화력발전소 제4호기 및 제5호기, 인천화력발전소(기력) 제1호기부터 제4호기까지

35(4) 이하

(6) 서인천복합화력발전소 제1호기부터 제8호기까지, 신인천복합화력발전소 제1호기 부터 제8호기까지

25(15) 이하

(7) 인천화력발전소(복합) 제1호기부터 제4호기까지, 일산복합화력발전소 제1호기부터 제6호기까지

35(15) 이하

(8) 분당복합화력발전소 제1호기부터 제8호기까지, GS파워(주) 안양사업소 제1호기부터 제4호기까지 및 부천사업소 제1호기부터 제3호기까지, 포스코 파워(주) 제13호기부터 제24호기까지, 인천공항에너지(주) 제1호기 및 제2호기

50(15) 이하

(9) 평택화력발전소 제5호기부터 제8호기까지

60(15) 이하

(10) CJ인천 1공장 제1호기

60(4) 이하

(11) 센트럴시티 제1호기, 한국부동산신탁 제1호기, 한국가스공사 제2호기ㆍ제4호기 및 제5호기

50(15) 이하

(12) 한국지역난방공사 화성지사 제1호기 및 제2호기

30(15) 이하

(13) 한국토지주택공사 인천에너지사업단 제1호기

30(4) 이하

나) 일반보일러

(1) 고체연료 사용시설

90(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

130(4) 이하

(3) 기체연료 사용시설

70(4) 이하

다) 소각시설

소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 0.2톤)/시간 이상인 시설

40(12) 이하

2) 공정연소시설

가) 액체연료 사용시설

유리제품 제조업

200(13) 이하

나) 기체연료 사용시설

철강산업의 가열로, 소둔로, 건조시설

90(11) 이하

다. 먼지

배출시설

최적방지시설

기준농도

(㎎/S㎥)

종류

1) 공통시설

여과집진시설, 전기집진시설 등

가) 발전시설

(1) 고체연료 사용시설

5(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

(가) 발전용 내연기관

① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설

10(13) 이하

② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설

20(13) 이하

(나) 그 밖의 발전시설

① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설

10(4) 이하

② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설

20(4) 이하

나) 일반보일러

(1) 고체연료 사용시설

① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설

10(6) 이하

② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설

20(6) 이하

(2) 액체연료 사용시설

① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설

10(4) 이하

② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설

20(4) 이하

다) 소각시설

(1) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤)이상인 시설

10(12) 이하

(2) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤)미만인 시설

20(12) 이하

2) 공정연소시설

가) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설

10 이하

나) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설

20 이하

3) 비연소시설

가) 전기아크로, 전기로, 전기유도로

5 이하

나) 그 밖의 시설

(1) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설

10 이하

(2) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설

20 이하

비고

1. 위 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질을 배출할 수 있는 방지시설 또는 발생억제시설은 최적방지시설로 본다.

2. 기준농도란의 (  )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 위 2)에 따른 공정연소시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

4. 2007년 7월 1일 이전에 「대기환경보전법」 제23조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설

최적방지시설

기준농도

(㎎/S㎥)

종류

1) 공통시설

여과집진시설, 전기집진시설 등

발전시설

(1) 영흥화력발전소 제1호기 및 제2호기

20(6) 이하

(2) STX 에너지 제1호기부터 제3호기까지

10(6) 이하

(3) 평택화력발전소 제1호기부터 제4호기까지

5(4) 이하

2) 비연소시설

전기아크로, 전기로, 전기유도로

8 이하

2. 2013년 1월 1일부터 적용되는 최적방지시설 기준

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)	종류
1) 공통시설		배연탈황시설 등
가) 발전시설
(1) 고체연료 사용시설
(가) 화력발전시설	20(6) 이하
(나) 열병합발전	25(6) 이하
(다) 발전용 내연기관	25(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설
(가) 화력발전시설	25(4) 이하
(나) 열병합발전	50(4) 이하
(다) 발전용 내연기관	30(15) 이하
(3) 기체연료 사용시설 (단, LNG 사용시설은 제외)
(가) 화력발전시설	30(4) 이하
(나) 열병합발전	30(4) 이하
(다) 발전용 내연기관	30(15) 이하
나) 일반보일러
(1) 고체연료 사용시설	20(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설
(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 시설	50(4) 이하
(나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설	70(4) 이하
다) 소각시설	10(12) 이하
라) 고형연료제품 사용시설
고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설	5(12) 이하
2) 공정연소시설
가) 고체연료 사용시설	40 이하
나) 액체연료 사용시설
(1) 석유정제품 제조시설 중 가열로	50 이하
(2) 그 밖의 시설	10 이하

가. 황산화물(SO2로서)

비고

1. 위 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질을 배출할 수 있는 방지시설이나 발생억제시설은 최적방지시설로 본다.

2. 기준농도란의 (  )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 위 2)에 따른 공정연소시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

4. 2012년 12월 31일 이전에 법 제14조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받은 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)	종류
1) 한국남동발전 영흥화력발전본부 제1호기 및 제2호기	35(6) 이하	배연탈황시설 등
2) STX 에너지 제4호기 및 제5호기	100(4) 이하
3) 한국서부발전 평택화력발전본부 제1호기부터 제4호기까지	80(4) 이하
4) 디씨알이 제1호기, 삼양제넥스 제1호기, 케이지에너지 제1호기	50(6) 이하
5) 에코에너지 제1호기	30(4) 이하
6) 서남물재생센터 제2호기	30(13) 이하

5. 2007년 7월 1일 이전에「대기환경보전법」 제23조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)	종류
1) 공통시설		배연탈황시설 등
일반보일러
가) 고체연료 사용시설	30(6) 이하
나) 액체연료 사용시설	130(4) 이하
2) 공정연소시설
액체연료 사용시설
가) 유리제품 제조시설 중 유리 용해시설	150(13) 이하
나) 석유정제품 제조시설 중 가열로	70(4) 이하
다) 아스콘 제조시설 중 건조시설	70(10) 이하

나. 질소산화물(NO2로서)

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)	종류
1) 공통시설		저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매 환원장치 등
가) 발전시설
(1) 고체연료 사용시설
(가) 화력발전시설	15(6) 이하
(나) 열병합발전시설(발전용 내연기관 포함)	50(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설
(가) 화력발전시설	35(4) 이하
(나) 발전용 내연기관	50(15) 이하
(다) 그 밖의 발전시설	50(4) 이하
(3) 기체연료 사용시설
(가) 발전용 내연기관
① 설비용량 10메가와트 이상인 시설	10(15) 이하
② 설비용량 10메가와트 미만인 시설	20(15) 이하
(나) 그 밖의 발전시설
① 설비용량 10메가와트 이상인 시설	20(4) 이하
② 설비용량 10메가와트 미만인 시설	30(4) 이하
나) 일반보일러
(1) 고체연료 사용시설	50(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설
(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 시설	50(4) 이하
(나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설	70(4) 이하
(3) 기체연료 사용시설
(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 시설	40(4) 이하
(나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설	60(4) 이하
다) 소각시설
(1) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤) 이상인 시설	25(12) 이하
(2) 소각용량이 2톤 미만인 시설	50(12) 이하
라) 고형연료제품 사용시설
(1) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	25(12) 이하
(2) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	50(12) 이하
2) 공정연소시설
가) 고체연료 사용시설	70 이하
나) 액체연료 사용시설	100 이하
다) 기체연료 사용시설	60 이하

비고

1. 위 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질을 배출할 수 있는 방지시설 또는 발생억제시설은 최적방지시설로 본다.

2. 기준농도란의 (  )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 위 2)에 따른 공정연소시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

4. 2012년 12월 31일 이전에 법 제 14조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받은 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설

최적방지시설

기준농도(ppm)

종류

1) 한국남동발전 영흥화력발전본부 제1호기 및 제2호기

40(6) 이하

저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매

환원장치 등

2) STX 에너지 제1호기부터 제3호기까지

70(6) 이하

3) 한국서부발전 평택화력발전본부 제1호기부터 제4호기까지, STX 에너지 제4호기 및 제5호기

80(4) 이하

4) 한국중부발전 서울화력발전소 제4호기 및 제5호기, 한국중부발전 인천화력발전본부(기력) 제1호기부터 제2호기까지

20(4) 이하

5) 한국서부발전 서인천발전본부 제1호기부터 제8호기까지, 한국남부발전 신인천천연가스발전본부 제1호기부터 제8호기까지

15(15) 이하

6) 한국중부발전 인천화력발전본부(복합) 제3호기 및 제4호기,  포스코 파워(주) 제13호기부터 제24호기까지, 한국서부발전 평택화력발전본부 제5호기부터 제8호기까지, 한국지역난방공사 화성지사 제1호기 및 제2호기까지

20(15) 이하

7) 한국중부발전 인천화력발전본부(복합) 제1호기 및 제2호기

25(15) 이하

8) 한국동서발전 일산열병합발전처 제1호기부터 제6호기까지, 한국남동발전 분당복합화력발전처 제1호기부터 제8호기까지, GS파워(주) 안양사업소 제1호기부터 제4호기까지 및 부천사업소 제1호기부터 제3호기까지, 인천공항에너지(주) 제1호기 및 제2호기까지

30(15) 이하

9) CJ인천 1공장 제1호기

60(4) 이하

10) 센트럴시티 제1호기, 테마알엔디 제1호기

50(15) 이하

11) 미래엔인천에너지 제1호기

30(4) 이하

12) 에코에너지 제1호기

25(4)이하

5. 2007년 7월 1일 이전에「대기환경보전법」 제23조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)	종류
1) 공통시설		저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매 환원장치 등
가) 일반보일러
(1) 고체연료 사용시설	90(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설	130(4) 이하
(3) 기체연료 사용시설	70(4) 이하
나) 소각시설
소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 0.2톤)/시간 이상인 시설	30(12) 이하
2) 공정연소시설
가) 액체연료 사용시설
유리제품 제조업	200(13) 이하
나) 기체연료 사용시설
철강산업의 가열로, 소둔로, 건조시설	90(11) 이하

다. 먼지

배출시설	최적방지시설
	기준농도 (㎎/S㎥)	종류
1) 공통시설		여과집진시설, 전기집진시설 등
가) 발전시설
(1) 고체연료 사용시설	5(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설
(가) 발전용 내연기관
① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설	10(13) 이하
② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	20(13) 이하
(나) 그 밖의 발전시설
① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설	10(4) 이하
② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	20(4) 이하
나) 일반보일러
(1) 고체연료 사용시설
① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설	10(6) 이하
② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	20(6) 이하
(2) 액체연료 사용시설
① 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설	10(4) 이하
② 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	20(4) 이하
다) 소각시설
(1) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤)이상인 시설	10(12) 이하
(2) 소각용량이 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤)미만인 시설	20(12) 이하
2) 공정연소시설
가) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설	10 이하
나) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	20 이하
3) 비연소시설
가) 전기아크로, 전기로, 전기유도로	5 이하
나) 그 밖의 시설
(1) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설	10 이하
(2) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	20 이하

비고

1. 위 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질을 배출할 수 있는 방지시설 또는 발생억제시설은 최적방지시설로 본다.

2. 기준농도란의 (  )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 위 2)에 따른 공정연소시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

4. 2007년 7월 1일 이전에 「대기환경보전법」 제23조에 따른 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 배출시설로서 다음의 배출시설에 대하여는 다음의 기준농도를 적용한다.

배출시설	최적방지시설
	기준농도 (㎎/S㎥)	종류
1) 공통시설		여과집진시설, 전기집진시설 등
발전시설
(1) 한국남동발전 영흥화력발전본부 제1호기 및 제2호기	20(6) 이하
(2) STX 에너지 제1호기부터 제3호기까지	10(6) 이하
(3) 한국서부발전 평택화력발본부 제1호기부터 제4호기까지	5(4) 이하
2) 비연소시설
전기아크로, 전기로, 전기유도로	8 이하