[별표 4] <개정 2011.2.28>
배출허용기준 적용의 특례(제16조 관련)
오염물질	배출시설	적용기간 및 배출허용기준
		2007년 7월 1일 이후
1. 황산화물 (SO2로서)	가. 일반보일러
	1) 액체연료사용시설
	가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설
	(1) 저황유사용지역
	(가) 1.0％ 이하	270(4)ppm 이하
	(나) 0.5％ 이하	270(4)ppm 이하
	(다) 0.3％ 이하	180(4)ppm 이하
	(2) 기타 지역	270(4)ppm 이하
	나) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설
	(1) 저황유사용지역
	(가) 1.0％ 이하	540(4)ppm 이하
	(나) 0.5％ 이하	270(4)ppm 이하
	(다) 0.3％ 이하	180(4)ppm 이하
	(2) 기타 지역	540(4)ppm 이하
	2) 고체연료사용시설(액체연료혼합 시설을 포함한다)
	가) 고체연료사용규제 지역	250(6)ppm 이하
	나) 기타 지역
	(1) 국내에서 생산되는 무연탄을 사용하는 시설
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	500(6)ppm 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	250(6)ppm 이하
	(2) 기타 고체연료사용시설
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	250(6)ppm 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	180(6)ppm 이하
	나. 제1차 금속제조시설, 조립금속제품ㆍ기계ㆍ기기ㆍ운송장비ㆍ가구 제조시설의 용융ㆍ용해로 또는 열처리시설
	1) 배소로(焙燒爐), 용광로(鎔鑛爐) 및 용선로(鎔銑爐)의 연소가스시설	400ppm 이하
	2) 소결로(燒結爐)의 연소시설	400(15)ppm 이하
	다. 시멘트ㆍ석회ㆍ플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트소성시설(예열시설을 포함한다), 용융ㆍ용해시설, 건조시설	325(13)ppm 이하
	라. 기초무기화합물 제조시설 중 황산제조시설	300(8)ppm 이하
	마. 화학비료 및 질소화합물 제조시설 중 혼합시설, 반응시설, 정제시설 및 농축시설	350(4)ppm 이하
	바. 석유제품 제조시설
	1) 황 회수시설	300(4)ppm 이하
	2) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러	500(12)ppm 이하
	사. 유리 및 유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 용융ㆍ용해로	350(13)ppm 이하
	아. 발전시설
	1) 1996년 6월 30일 이전 설치시설
	가) 액체연료 사용시설
	(1) 설비용량 400메가와트 이상	150(4)ppm 이하
	(2) 설비용량 100메가와트 이상 400메가와트 미만	180(4)ppm 이하
	(3) 설비용량 100메가와트 미만	270(4)ppm 이하
	나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)
	(1) 국내에서 생산되는 무연탄을 사용하는 시설
	(가) 설비용량 100메가와트 이상	150(6)ppm 이하
	(나) 설비용량 100메가와트 미만	270(6)ppm 이하
	(2) 유연탄 사용 시설(설비용량 500메가와트 미만인 시설만 해당한다)	270(6)ppm 이하
	2) 국내에서 생산되는 석유코크스 사용시설	270(6)ppm 이하
	3) 그 밖의 고체연료 사용시설	180(6)ppm 이하
	자. 폐수ㆍ폐기물ㆍ폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)
	1) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설(의료폐기물 처리시설은 제외한다)	70(12)ppm 이하
	2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	100(12)ppm 이하
2. 질소산화물 (NO2로서)	가. 일반보일러
	1) 액체연료(경질유는 제외한다)사용시설
	가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설
	(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	250(4)ppm 이하
	(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	105(4)ppm 이하
	나) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만인 시설, 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설
	(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	250(4)ppm 이하
	(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	210(4)ppm 이하
	다) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설	250(4)ppm 이하
	2) 고체연료사용시설
	가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	270(6)ppm 이하
	나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	190(6)ppm 이하
	3) 국내에서 생산되는 석유코크스 사용시설	200(6)ppm 이하
	4) 그 밖의 배출시설	250ppm 이하
	나. 제1차금속 제조시설, 조립금속제품 제조시설의 용융ㆍ용해로 또는 열처리시설
	1) 배소로	230ppm 이하
	2) 용선로의 연소가스시설	150ppm 이하
	3) 소결로	220(15)ppm 이하
	4) 가열로, 열처리로, 소둔로(燒鈍爐), 건조로, 열풍로	210(11)ppm 이하
	다. 석유제품 제조시설 및 기초유기 화합물 제조시설
	1) 가열시설
	가) 액체연료사용시설
	(1) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	250(4)ppm 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	105(4)ppm 이하
	(2) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설	250(4)ppm 이하
	나) 기체연료사용시설
	(1) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	195(6)ppm 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	130(6)ppm 이하
	(2) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설	195(6)ppm 이하
	2) 중질유분해시설의 일산화탄소 소각보일러	230(12)ppm 이하
	라. 발전시설
	1) 액체연료 사용시설
	가) 발전용 내연기관 중 2001년 6월 30일 이전 설치된 가스터빈	190(15)ppm 이하
	나) 그 밖의 발전시설 중 2001년 6월 30일 이전 설치시설(발전용 내연기관 중 디젤기관은 제외한다)	250(4)ppm 이하
	2) 고체연료 사용시설
	가) 1989년 12월 31일 이전 설치시설	350(6)ppm 이하
	나) 1990년 1월 1일 이후 2001년 6월 30일 이전 설치시설	150(6)ppm 이하
	3) 기체연료 사용시설(2001년 6월 30일 이전 설치시설만 해당한다)
	가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	120(15)ppm 이하
	나) 그 밖의 발전시설	150(4)ppm 이하
	마. 유리ㆍ유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 용융ㆍ용해시설	350(13)ppm 이하
	바. 시멘트ㆍ석회ㆍ플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트소성시설(예열시설을 포함한다), 용융ㆍ용해시설, 건조시설	350(13)ppm 이하
	사. 폐수ㆍ폐기물ㆍ폐가스 소각처리시설
	1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200킬로그램) 이상인 시설	80(12)ppm 이하
	2) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설	150(12)ppm 이하
3. 먼지	가. 일반보일러
	1) 액체연료사용시설
	가) 배출가스량이 시간당 200,000표준세제곱미터 이상인 시설
	(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	35(4)㎎/S㎥ 이하
	(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	30(4)㎎/S㎥ 이하
	나) 배출가스량이 시간당 30,000표준세제곱미터 이상 시간당 200,000표준세제곱미터 미만인 시설	50(4)㎎/S㎥ 이하
	다) 배출가스량이 시간당 6,000표준세제곱미터 이상 시간당 30,000표준세제곱미터 미만인 시설	90(4)㎎/S㎥ 이하
	라) 배출가스량이 시간당 6,000표준세제곱미터 미만인 시설
	(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	150(4)㎎/S㎥ 이하
	(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	125(4)㎎/S㎥ 이하
	2) 고체연료사용시설(액체연료혼합시설을 포함한다)
	가) 배출가스량이 시간당 30,000표준세제곱미터 이상인 시설	40(6)㎎/S㎥ 이하
	나) 배출가스량이 시간당 6,000표준세제곱미터 이상 시간당 30,000표준세제곱미터 미만인 시설	45(6)㎎/S㎥ 이하
	다) 배출가스량이 시간당 6,000표준세제곱미터 미만인 시설	105(6)㎎/S㎥ 이하
	나. 코크스제조시설	75(7)㎎/S㎥ 이하
	다. 아스콘제조시설 중 건조시설	75(10)㎎/S㎥ 이하
	라. 석유정제 및 석유화학제품 제조시설
	1) 촉매재생시설	60(6)㎎/S㎥ 이하
	2) 탈황시설	50(6)㎎/S㎥ 이하
	3) 가열시설	50(4)㎎/S㎥ 이하
	4) 중질유분해시설의 일산화탄소보일러	100(12)㎎/S㎥ 이하
	마. 도기ㆍ자기ㆍ토기ㆍ구조점토 및 내화물 제조시설 중 용융ㆍ용해ㆍ소성시설 또는 냉각시설	60(16)㎎/S㎥ 이하
	바. 시멘트ㆍ석회 및 플라스트제조시설
	1) 건조시설 및 소성시설
	가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	50(13)㎎/S㎥ 이하
	나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	45(13)㎎/S㎥ 이하
	2) 냉각시설	50㎎/S㎥ 이하
비고 제1호가목1)가)(1)에 따른 저황유사용지역에 설치된 배출시설 중 2001년 7월 1일 이후에 설치된 배출시설은 2007년 7월 1일부터 125(4)ppm 이하를 적용한다.