■ 헌법재판소 기록물 관리 규칙 [별표 6] <개정 2011.11.28>
기록물관리기관의 보존시설 및 장비의 기준(제40조 관련)
구분			종이기록물	전자기록물		시청각기록물		행정박물
1. 보존서고	서고 면적	고정식	1만권당 99m2	1십만장당 80m2		오디오 1만개당 30m2 비디오 1만개당 68m2 사진필름앨범 1만권 236m2 영화필름 1천캔당 30m2		보존대상량 실소요공간
		이동식	고정식 면적의 40～60 퍼센트 내외
2. 작업실	업무 작업실 면적		근무인원 1명당 7m2 (장비공간 별도)
	열람실 면적		근무인원 및 열람좌석 1명당 7m2, (열람좌석은 개가식, 폐가식으로 구분하고 특수매체 열람공간 별도)
3. 장비	공기조화설비		항온·항습설비, 공기청정장비 환경적응장비(시청각기록물에 한함)
	온습도계		서고당 1대
	소화설비		자동소화시설 (보존서고는 가스식 자동소화시설)
	보안장비		폐쇄회로감시장치
	탈산처리장비		설치
	소독처리장비		설치
4. 보존환경 유지기준	온도(℃)		18～22℃		18～22℃		필름매체류 : -2～2℃ 자기매체류 : 13～17℃	18～22℃
	습도(%)		40～55% (변화율은 10% 이내)		35～45% (변화율은 10% 이내)		필름매체류 : 25～35% 자기매체류 : 35～45% (변화율은 10% 이내)	40～50% (변화율은 10% 이내)
	공기질		미세먼지(PM-10) : 50㎍/㎥ 이산화황(SO2) : 0.05ppm 이하 산화질소(NOx) : 0.05ppm 이하 오존(O3) : 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO) : 120㎍/㎥ 일산화탄소(CO) : 10ppm 이하 휘발성유기화합물(VOC) : 400 ㎍/㎥
	조명		보존서고 100～300룩스, 전시관 50～200룩스 (원본전시 기준)
5. 전산장비	주전산기		설치
	저장장치		설치
	입력장비		설치
	통신장비		설치
	열람장비		설치
6. 마이크로 필름장비	촬영기		설치
	현상기		설치
	판독복사기		설치
＊비고 : 1. 흑백 사진 필름, 마이크로 필름은 자기매체 온·습도의 기준에 따른다. 2. 마이크로 필름 장비, 탈산 장비, 소독 장비의 경우는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리시 이를 설치하지 아니할 수 있다.