■ 선거관리위원회 기록물관리 규칙 [별표6] <개정 2021. 6. 18.> 기록물관리기관의 보존시설ㆍ장비 및 환경기준(제49조제1항 관련) 1. 영구기록물관리기관의 시설ㆍ장비 및 환경기준
구분			종이기록물	시청각기록물	전자 기록물	행정 박물
1. 서고면적	고정식		1만권당 99m2	오디오 1만개당 25m2 비디오 1만개당 45m2 사진필름앨범 1만권 145m2 영화필름 1천캔당 30m2	보존대상량 실소요공간
	이동식		고정식 면적의 40∼60%
2. 사무공간 면적	작업실		근무인원 1명당 7m2(장비공간 별도)
	열람실		근무인원 및 열람좌석 1명당 7m2, (특수매체 열람공간 별도)
3. 시설ㆍ장비	공기조화 설비		항온ㆍ항습설비, 환경적응장비(시청각기록물에 한정한다)
	온ㆍ습도계		서고당 1대
	소화 설비		자동소화시설(서고는 가스식 자동소화시설)
	보안 장비		폐쇄회로 감시장치
	탈산ㆍ소독 장비		설치
	복원ㆍ시청각 장비		설치
	매체수록 장비		설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)
4. 보존환경	온도(℃)		20±2℃	필름매체류: 0±2℃ 자기매체류: 15±2℃	20±2℃
	습도(%)		50±5%	필름매체류: 30±5% 자기매체류: 40±5%	40±5%		50±5%
	공기질		미세먼지(PM-10): 50㎍/㎥ 이산화황(SO2): 0.05ppm 이하 산화질소(NOx): 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO): 120㎍/㎥ 휘발성유기화합물(VOC): 400 ㎍/㎥
	조명		보존서고 100∼300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50∼200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)
비고 1. 흑백 사진필름, 마이크로필름은 자기매체류의 온ㆍ습도의 기준에 따른다. 2. 탈산(脫酸: 산성 제거)ㆍ소독 장비, 복원ㆍ시청각 장비, 매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.
2. 기록관의 시설ㆍ장비 및 환경기준
구분			종이기록물	전자기록물
1. 서고면적		고정식	1만권당 99m2	보존대상량 실소요공간
		이동식	고정식 면적의 40∼60%
2. 사무 공간 면적		작업실	근무인원 1명당 7m2(장비공간 별도)
		열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7m2, (특수매체 열람공간 별도)
3. 시설ㆍ장비		공기조화 설비	항온ㆍ항습 설비
		온ㆍ습도계	서고당 1대
		소화 설비	가스식 휴대형 소화기
		보안 장비	이중 잠금장치 설치
		매체수록 장비	설치(전자매체ㆍ마이크로필름 수록 장비)
4. 보존환경		온 도(℃)	20±2℃	20±2℃
		습 도(%)	50±5%	40±5%
		조 명	서고 100～300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50∼200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)
비고 매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.