■ 법원기록물 관리규칙 [별표 6] <개정 2012.9.11>

영구기록물관리기관의 보존시설 및 장비의 기준(제42조 관련)
구 분			종이기록물	전자기록물	시청각기록물	행정박물
1. 보존서고	서고 면적	고정식	1만권당 99㎡	1십만장당 80㎡	오디오 1만개당 30㎡ 비디오 1만개당 68㎡ 사진필름앨범1만권당 236㎡ 영화필름 1천캔당 30㎡	보존대상량 실소요공간
		이동식	고정식 면적의 40～60 퍼센트 내외
2. 작업실	업무 작업실 면적		근무인원 1명당 7㎡ (장비공간 별도)
	열람실 면적		근무인원 및 열람좌석 1명당 7㎡ (열람좌석은 개가식, 폐가식으로 구분하고 특수매체 열람공간 별도)
3. 장 비	공기조화설비		항온․항습설비, 공기청정장비 환경적응장비(시청각기록물에 한함)
	온습도계		서고당 1대
	소화설비		자동소화시설 (보존서고는 가스식 자동소화시설)
	보안장비		폐쇄회로감시장치
	탈산처리장비		설 치
	소독처리장비		설 치
4. 보존환경 유지기준	온 도(℃)		18～22℃	18～22℃	필름매체류 : -2～2℃ 자기매체류 : 13～17℃	18～22℃
	습도(%)		40～55% (변화율은 10% 이내)	35～45% (변화율은 10% 이내)	필름매체류 : 25～35% 자기매체류 : 35～45% (변화율은 10% 이내)	40～50% (변화율은 10% 이내)
	공기질		미세먼지(PM-10) : 50㎍/㎥ 이산화황(SO2) : 0.05ppm 이하 산화질소(NOx) : 0.05ppm 이하 오존(O3) : 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO) : 120㎍/㎥ 일산화탄소(CO) : 10ppm 이하 휘발성유기화합물(VOC) : 400 ㎍/㎥
	조 명		보존서고 100～300룩스, 전시관 50～200룩스 (원본전시 기준)
5. 전산장비	주전산기		설 치
	저장장치		설 치
	입력장비		설 치
	통신장비		설 치
	열람장비		설 치
6. 마이크로필름장비	촬영기		설 치
	현상기		설 치
	판독복사기		설 치
＊비고 : 1. 흑백 사진 필름, 마이크로 필름은 자기매체 온․습도의 기준에 따른다. 2. 마이크로 필름 장비, 탈산 장비, 소독 장비의 경우는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리시 이를 설치하지 아니할 수 있다.