■ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표 15] <개정 2023. 10. 10.>
가스공급자의 안전점검기준 등(제42조제5항 관련)
1. 안전점검자의 자격과 인원
	구분	안전점검자	자격	인원
	가. 액화석유가스 충전사업자	1) 충전원	별표 19 제4호나목3)의 교육을 받은 자	충전 소요인력
		2) 수요자시설 점검원	별표 19 제4호나목2)의 교육을 받은 자	가스배달 및 점검 소요인력
	나. 액화석유가스 집단공급사업자	수요자시설 점검원	안전관리책임자로부터 10시간 이상의 안전교육을 받은 자	수용가 3천개소마다 1명
	다. 액화석유가스판매사업자	수요자시설 점검원	별표 19 제4호나목2)의 교육을 받은 자	가스배달 및 점검 소요인력
	비고: 안전관리책임자나 안전관리원이 직접 점검을 할 때에는 그를 안전점검자로 본다.
2. 점검장비 가. 가스누출검지기 나. 자기압력기록계 다. 그 밖에 점검에 필요한 시설과 기구 3. 점검기준 가. 용기가스소비자와 액화석유가스 집단공급사업자로부터 가스를 공급받는 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검 1) 가스계량기(중량판매방법으로 공급하는 경우에는 용기를 말한다) 출구에서 배관ㆍ호스 및 연소기에 이르는 각 접속부의 가스누출 여부와 막음조치 여부 2) 가스용품의 한국가스안전공사 합격표시나 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 적합한 것임을 나타내는 표시 유무 3) 연소기마다 퓨즈콕, 상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 안전장치 설치 여부 4) 호스의 "T"형 연결 여부와 호스밴드 접속 여부 5) 목욕탕이나 환기가 잘 되지 않는 곳에 보일러ㆍ온수기를 설치하였는지 여부 6) 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러 또는 옥외에 설치한 보일러는 제외한다)를 설치하였는지 여부 7) 배기통이 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 제품인지 여부 8) 가스보일러 및 가스온수기와 배기통, 배기통과 배기통 이탈여부 9) 압력조정기에서 중간밸브까지의 배관이 별표 20 제1호가목4)라)에 적합하게 강관ㆍ동관 또는 금속플렉시블호스 등으로 설치되어 있는지 여부 10) 일산화탄소 경보기 설치 여부 11) 그 밖에 가스사고를 유발할 우려가 있는지 여부 나. 자동차연료용으로 가스를 사용하는 가스사용시설에 대한 안전점검 1) 용기의 고정 상태와 용기에서 가스가 누출되는지 여부 2) 액면표시장치와 과충전방지장치의 작동 여부 다. 그 밖에 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검 1) 저장설비가 시설기준에 적합한지 여부 2) 가목1)부터 11)까지에 적합한지 여부