■ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표 20의2] <개정 2022. 1. 21.>

액화석유가스배관의 안전조치 및 손상방지기준(제72조의5, 제72조의8제1항제6호, 제72조의12제2항 및 제72조의13제1항제4호 관련)

1. 액화석유가스배관의 안전조치

가. 굴착공사 현장위치 표시 및 액화석유가스배관 매설위치 표시와 표시사실의 통지

1)  액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 굴착공사자에게 연락하여 굴착공사 현장 위치와 매설배관 위치를 굴착공사자와 공동으로 표시할 것인지 각각 단독으로 표시할 것인지를 결정하고, 굴착공사 담당자의 인적사항 및 연락처, 굴착공사 개시예정일시가 포함된 결정사항을 정보지원센터에 통지할 것. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 굴착공사(이하 "대규모굴착공사"라 한다)는 공동으로 표시해야 한다.

가) 매설배관이 통과하는 지점에서 도시철도(지하에 설치하는 것만을 말한다)ㆍ지하보도ㆍ지하차도ㆍ지하상가를 건설하기 위한 굴착공사

나) 굴착공사 예정지역에서 매설된 액화석유가스배관의 길이가 100m 이상인 굴착공사

2) 1)에 따라 굴착공사 현장위치와 매설배관 위치를 공동으로 표시하는 경우 굴착공사자, 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자가 준수해야 할 조치사항은 다음과 같다.

가) 굴착공사자는 굴착공사 예정지역의 위치를 흰색 페인트로 표시할 것

나) 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 굴착예정 지역의 매설배관 위치를 굴착공사자에게 알려주어야 하며, 굴착공사자는 매설배관 위치를 매설배관 바로 윗부분의 지면에 황색 페인트로 표시할 것

다) 대규모굴착공사, 긴급굴착공사 등으로 인해 페인트로 매설배관 위치를 표시하는 것이 곤란한 경우에는 가)와 나)에도 불구하고 표시 말뚝ㆍ표시 깃발ㆍ표지판 등을 사용하여 표시할 수 있다.

라) 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 나)와 다)에 따른 표시 여부를 확인해야 하며, 표시가 완료된 것이 확인되면 즉시 그 사실을 정보지원센터에 통지할 것

3) 1)에 따라 굴착공사 현장위치와 매설배관 위치를 각각 단독으로 표시하는 경우 굴착공사자, 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자가 준수해야 할 조치사항은 다음과 같다.

가) 굴착공사자는 굴착공사 예정지역의 위치를 흰색 페인트로 표시하고, 그 결과를 정보지원센터에 통지할 것

나) 정보지원센터는 가)에 따라 통지받은 사항을 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자에게 통지할 것

다) 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 나)에 따라 통지를 받은 후 48시간 이내에 매설배관의 위치를 매설배관 바로 윗부분의 지면에 황색 페인트로 표시하고, 그 사실을 정보지원센터에 통지할 것

나. 도면의 제공

1) 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 법 제49조의3제1항에 따른 액화석유가스배관 매설상황 확인업무를 수행하는 데 필요한 액화석유가스 충전사업 및 액화석유가스 집단공급사업이 허가된 지역과 액화석유가스가 공급되는 지역에 관한 정보를 정보지원센터에 제공할 것

2) 굴착공사자는 필요한 경우 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자에게 굴착예정 지역의 매설배관 도면을 요구할 수 있으며, 이 경우 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 그 도면을 제공할 것

2. 액화석유가스배관의 손상방지

가. 굴착공사 준비

1) 굴착공사로 인한 배관손상을 예방하기 위하여 액화석유가스배관 주위에서 굴착공사를 하려는 자는 배관에 위해가 미치지 않도록 안전하고 확실하게 준비ㆍ작업 및 복구할 것

2) 굴착공사자는 다음 기준에 따른 시기 및 필요한 경우 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자에게 참관을 요청해야 하며, 요청받은 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 참관하여 필요한 사항을 확인할 것

가) 시험 굴착 및 본 굴착 시

나) 가스공급시설에 근접하여 파일, 토류판 설치 시

다) 액화석유가스배관의 수직ㆍ수평 위치 측량 시

라) 노출배관 방호공사 시

마) 고정조치 완료 시

바) 액화석유가스배관 되메우기 직전

사) 액화석유가스배관 되메우기 시

아) 액화석유가스배관 되메우기 작업 완료 후

3) 「산업안전보건법」 제16조에 따른 관리감독자는 다음 기준에 따라 업무를 수행할 것

가) 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자가 지정한 굴착공사 안전관리전담자(이하 "안전관리전담자"라 한다)와 연락방법을 사전 확인하고 공사 진행에 따른 공동 참관 및 공동 확인에 필요한 공사의 공정을 협의할 것

나) 주위의 굴착공사는 안전관리전담자의 참관 아래 실시할 것

다) 현장의 모든 굴착공사와 구멍 뚫기(천공)작업(보링, 파일박기)ㆍ발파작업ㆍ물막이설비공사 등 액화석유가스배관에 영향을 줄 수 있는 공사를 파악하고 관리할 것

라) 액화석유가스배관 주위의 굴착공사 전에 굴착에 참여하는 건설기계조종사, 굴착작업자 등에게 다음 사항에 대한 교육ㆍ훈련을 실시하고, 교육ㆍ훈련내용을 작성ㆍ보존할 것

① 액화석유가스배관 매설위치와 손상방지를 위한 준수사항

② 비상 시 긴급조치사항 및 대처방안

③ 가상시나리오에 따른 교육 및 훈련

4) 액화석유가스 충전사업자, 액화석유가스 집단공급사업자 및 굴착공사자는 굴착공사로 인하여 액화석유가스배관이 손상되지 않도록 다음 기준에 따라 액화석유가스배관의 위치표시를 실시할 것

가) 굴착공사자는 굴착공사 예정지역의 위치를 흰색 페인트로 표시하며, 페인트로 표시하는 것이 곤란한 경우에는 굴착공사자와 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자가 굴착공사 예정지역임을 인지할 수 있는 적절한 방법으로 표시할 것

나) 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자는 굴착공사로 인하여 위해를 받을 우려가 있는 매설배관의 위치를 매설배관 바로 윗부분의 지면에 페인트로 표시하며, 페인트로 표시하는 것이 곤란한 경우에는 표시 말뚝ㆍ표시 깃발ㆍ표지판 등을 사용하여 적절한 방법으로 표시할 것

다) 공사 진행 등으로 액화석유가스배관 표시물이 훼손될 경우에도 지속적으로 표시할 것

5) "액화석유가스배관 손상방지 기준"의 기준은 굴착공사장에 비치ㆍ부착하고 굴착공사관계자는 항상 휴대ㆍ숙지할 것

나. 굴착공사 시행

굴착공사자는 공사 중 다음 사항을 이행할 것

1) 제72조의7에 따른 가스안전 영향평가대상 굴착공사 중 액화석유가스배관의 수직ㆍ수평 변위와 지반침하의 우려가 있는 경우에는 액화석유가스배관 변형 및 지반침하 여부를 확인할 것

2) 계절 온도변화에 따라 와이어로프 등의 느슨해짐을 수정하고 가설구조물의 변형유무를 확인할 것

3) 액화석유가스배관 주위에서는 중장비의 배치 및 작업을 제한할 것

4) 굴착공사로 노출된 액화석유가스배관과 가스안전 영향평가대상 범위 안의 액화석유가스배관은 일일 안전점검을 실시하고 점검표에 기록할 것

5) 가목에 따른 액화석유가스배관 변형 및 지반침하 여부는 다음 기준에 따라 확인할 것

가) 줄파기 공사로 배관이 노출될 때 수직ㆍ수평 측량을 통해 최초 위치를 확인ㆍ기록하고 공사 중에도 계속 측량하여 배관변형 유무를 확인할 것

나) 매몰된 배관의 침하 여부는 침하관측공을 설치하고 관측할 것

다) 침하관측공은 줄파기를 하는 때에 설치하고 침하 측정은 매 10일에 1회 이상을 원칙으로 하되, 큰 충격을 받았거나 변형 양(量)이 있는 경우에는 1일 1회씩  3일간 연속하여 측정한 후 이상이 없으면 10일에 1회 측정할 것

라) 액화석유가스배관 변형과 지반침하 여부 확인은 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 배관망공급사업자의 직원과 시공자가 서로 확인하고 그 기록을 각각 1부씩 보관할 것

다. 굴착공사 종류별 작업방법

1) 파일박기 및 빼기작업

가) 공사착공 전에 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 배관망공급사업자와 현장 협의를 통하여 공사 장소, 공사 기간 및 안전조치에 관하여 서로 확인할 것

나) 액화석유가스배관과 수평 최단거리 2m 이내에서 파일박기를 하는 경우에는 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자의 참관 아래 시험굴착으로 액화석유가스배관의 위치를 정확히 확인할 것

다) 액화석유가스배관의 위치를 파악한 경우에는 액화석유가스배관의 위치를 알리는 표지판을 설치할 것

라) 액화석유가스배관과 수평거리 30㎝ 이내에서는 파일박기를 하지 말 것

마) 항타기는 액화석유가스배관과 수평거리가 2m 이상 되는 곳에 설치할 것. 다만, 부득이하여 수평거리 2m 이내에 설치할 때에는 하중진동을 완화할 수 있는 조치를 해야 한다.

바) 파일을 뺀 자리는 충분히 메울 것

2) 그라우팅ㆍ보링작업

가) 1)의 가)부터 다)까지를 준용할 것. 이 경우 "파일박기"는 "그라우팅ㆍ보링작업"으로 본다.

나) 시험굴착을 통하여 액화석유가스배관의 위치를 확인한 후 보링비트가 액화석유가스배관에 접촉할 가능성이 있는 경우에는 가이드파이프를 사용하여 직접 접촉되지 않도록 할 것

3) 터파기ㆍ되메우기 및 포장작업

가) 1)의 가)부터 다)까지를 준용할 것. 이 경우 "파일박기"는 "터파기"로 본다.

나) 액화석유가스배관 주위를 굴착하는 경우 액화석유가스배관의 좌우 1m 이내 부분은 인력으로 굴착할 것

다) 액화석유가스배관에 근접하여 굴착하는 경우로서 주위에 액화석유가스배관의 부속시설물(밸브, 수취기, 전기방식용 리드선 및 터미널 등)이 있을 때에는 작업으로 인한 이탈 그 밖에 손상방지에 주의할 것

라) 액화석유가스배관이 노출될 경우 배관의 코팅부가 손상되지 않도록 하고, 코팅부가 손상될 때에는 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자에게 통보하여 보수를 한 후 작업을 진행할 것

마) 액화석유가스배관 주위에서 발파작업을 하는 경우에는 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 집단공급사업자의 참관 아래 충분한 대책을 강구한 후 실시할 것

바) 액화석유가스배관 주위에서 다른 매설물을 설치할 때에는 30㎝ 이상 거리를 둘 것

사) 액화석유가스배관 주위를 되메우기 하거나 포장할 경우 배관주위의 모래 채우기, 보호판ㆍ보호포 및 라인마크 설치 및 액화석유가스배관 부속시설물의 설치 등은 굴착 전과 같은 상태가 되도록 할 것

아) 되메우기를 할 때에는 나중에 액화석유가스배관의 지반이 침하되지 않도록 필요한 조치를 할 것

3. 그 밖의 기준

굴착공사로 인한 배관손상을 예방하기 위하여 가스안전 영향평가를 받으려는 자는 가스안전영향평가서에 굴착공사의 영향 범위, 계획변경 방법 및 안전관리체계 등 필요한 내용이 포함되도록 가스안전 영향평가서를 작성할 것