[별표 3] <개정 1997.2.24, 2000.10.21, 2003.10.1>

의료기관의 시설규격(제28조의2관련)

1. 입원실

가. 입원실은 3층이상에는 설치할 수 없다. 다만, 건축법시행령 제56조의 규정에

의한 내화구조인 경우에는 3층이상에 설치할 수 있다.

나. 입원실의 면적은 환자 1인을 수용하는 것에 있어서는 6.3제곱미터이상이어야

하고(면적의 측정방법은 건축법시행령 제119조의 산정방법에 의한다. 이하

같다) 환자 2인이상을 수용하는 것에 있어서는 환자 1인에 대하여 4.3제곱미

터 이상으로 하여야 한다.

다. 소아만을 수용하는 입원실의 면적은 위 "나"의 입원실의 면적의 3분의 2이상

으로 할 수 있다. 다만, 하나의 입원실의 면적은 6.3제곱미터이상이어야 한

다.

라. 산모가 있는 입원실에는 입원중인 산모가 신생아에게 엄마젖을 먹일 수 있도

록 산모와 신생아가 함께 있을 수 있는 시설을 설치하도록 노력하여야 한다.

마. <삭제>

바. 전염성 질환자의 입원실은 타인 또는 외부에 대하여 전염예방을 위한 차단등

필요한 조치를 하여야 한다.

1의2. 중환자실

가. 중환자실은 출입통제가 가능한 별도의 단위로 독립되어 있어야 하며 출입문

은 90㎝ 이상의 너비이어야 한다.

나. 중환자실의 병상 수는 입원실 병상 수의 100분의 5 이상이어야 한다.

다. 무정전(無停電)시스템을 갖추어야 하고 약품전용냉장고가 있어야 하며 마약

은 잠금장치가 되어 있는 견고한 장소에 보관하여야 한다.

라. 침상마다 중앙공급식 의료가스시설, 심전도 모니터와 침습적동맥혈압모니터,

맥박산소계측기, 지속적 수액주입기 그 밖에 보건복지부장관이 정하여 고시

하는 장비를 갖추어야 한다.

마. 중환자실의 의사당직실은 중환자실내 또는 그 인접한 곳에 있어야 한다.

2. 수술실

수술실은 환자의 감염을 방지하기 위해 먼지 및 세균등이 제거된 청정한 공기를

공급할 수 있는 공기정화설비를 갖추고, 내부벽면은 불침투질로 하여야 하며,

적당한 난방, 조명, 멸균수세, 수술용피복, 붕대재료, 기계기구, 의료가스, 소

독 및 배수등 필요한 시설을 갖추어야 하고, 바닥은 접지가 되도록 하여야 하

며, 콘센트의 높이는 1미터이상을 유지하게 하고, 호흡장치의 안전관리시설을

갖추어야 한다.

3. 응급실

외부로부터 교통이 편리한 곳에 위치하고 산실 또는 수술실로부터 격리되어야

하며, 구급용 시설을 갖추어야 한다.

4. 임상검사실

임상검사실을 자체적으로 검사에 필요한 시설·장비를 갖추어야 한다.

5.  방사선 장치

가. 방사선 촬영 투시 및 치료를 하는데 지장이 없는 면적이어야 하며, 방사선

위해 방호시설을 갖추어야 한다.

나. 방사선 사진 필름을 현상건조하는데 지장이 없는 면적과 이에 필요한 시설을

갖춘 건조실을 갖추어야 한다.

다. 방사선 사진필름을 판독하는데 지장이 없는 면적과 이에 필요한 설비가 있는

판독실을 갖추어야 한다.

6. 회복실

수술후 환자의 회복과 사후처리를 하는데 지장이 없는 면적이어야 하며, 이에

필요한 시설을 갖추어야 한다.

7. 물리치료실

물리요법 시술에 지장이 없는 면적과 기능회복·재활훈련·환자의 안전관리등에

필요한 시설을 갖추어야 한다.

8. 한방요법실

경락자극요법시설등 한방요법시설과 특수생약을 증기, 탕요법에 의하여 치료하

는 시설을 갖추어야 한다.

9. 병리해부실

병리·병원에 관한 세포학검사·생검 및 해부를 할 수 있는 시설과 기구를 비치

하여야 한다.

10. 조제실

약품의 소분 혼합조제 및 생약의 보관, 혼합약제에 필요한 조제대등 필요한 시

설을 갖추어야 한다.

11. 의무기록실

의무기록(외래, 입원, 응급환자등의 기록)을 보존기간대로 비치하여 기록관리

및 보관할 수 있는 서가등 필요한 시설을 설치하여야 한다.

12. 소독시설

증기·가스장치 및 소독약품등의 자재와 소독용기계 기구를 비치하고, 위생재료

·붕대등을 집중 공급하는데 적합한 시설을 갖추어야 한다.

13. 급식시설

가. 조리실은 식품의 운반과 배식이 편리한 곳에 위치하고, 조리·보관·식기세정

·소독등 식품을 위생적으로 처리할 수 있는 설비 및 공간을 갖추어야 한다.

나. 식품저장실은 환기와 통풍이 잘되는 곳에 두되, 식품과 식품재료를 위생적으

로 보관할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

다. 급식관련 종사자가 이용하기 편리한 준비실·탈의실 및 옷장을 갖추어야 한

다.

14. 세탁물 처리시설

의료기관세탁물관리규칙이 정하는 적합한 시설 및 규모를 갖추어야 한다.

15. 시체실

시체의 부패방지를 위한 냉장시설과 소독시설을 갖추어야 한다.

16. 적출물의 처리시설

폐기물관리법시행규칙 제8조의 규정에 의한 시설 및 규모를 갖추어야 한다.

17. 자가발전시설

공공전기시설을 사용하지 아니하더라도 당해 의료기관의 필요한 곳에 공급할 수

있는 자가발전시설을 갖추어야 한다.

18. 구급자동차

보건복지부장관이 정하는 산소통·산소호흡기 기타 필요한 장비를 갖추고 환자

를 운반할 수 있어야 한다.