■ 전기안전관리법 시행규칙 [별표 4]
정기검사 대상 전기설비 및 시기(제8조제1항 및 제2항 관련)
구 분	대 상	시 기	비 고
1. 전기사업용전기설비 : 기력, 내연력, 가스터빈, 복합화력, 수력(양수), 풍력, 태양광, 연료전지 및 전기저장장치발전소(구역전기사업자의 송전‧변전 및 배전설비를 포함한다)	(1) 증기터빈 및 내연기관 계통	4년 이내	(1)부터 (4)까지의 설비에 부속되는 전기설비로서 사용압력이 제곱센티미터당 0킬로그램 이상의 내압부분이 있는 것을 포함한다.
	(2) 가스터빈ㆍ보일러ㆍ열교환기(「집단에너지사업법」을 적용받는 보일러 및 압력용기는 제외) 및 발전기 계통	2년 이내
	(3) 수차ㆍ발전기 계통	4년 이내
	(4) 풍차ㆍ발전기 계통	4년 이내
	(5) 태양광ㆍ전기설비 계통	4년 이내
	(6) 연료전지ㆍ전기설비 계통	4년 이내
	(7) 전기저장장치ㆍ전기설비 계통 (가) 여러 사람이 이용할 수 있는 건물 안에 설치된 설비 또는 이차전지 용량 1,000킬로와트h 이상인 설비	1년 이내
	(나) (가) 외의 설비	2년 이내
	(8) 구역전기사업자의 송전ㆍ변전 및 배전설비	2년 이내
2. 자가용전기설비
가. 발전설비기력, 내연력, 가스터빈, 복합화력 및 수력, 태양광, 연료전지 및 전기저장장치발전소(비상예비발전설비는 제외한다)	(1) 증기터빈 및 내연기관 계통(발전기 계통을 포함한다)	4년 이내	(1)과 (2)에 부속되는 전기설비로서 사용압력이 0킬로그램 이상의 내압부분이 있는 것을 포함한다.
	(2) 가스터빈(발전기 계통 포함), 보일러, 열교환기(보일러 및 열교환기 중 「에너지이용 합리화법」 제58조에 따라 검사를 받는 것은 제외한다)	2년 이내
	(3) 수차ㆍ발전기 계통	4년 이내
	(4) 풍차ㆍ발전기 계통	4년 이내
	(5) 태양광ㆍ전기설비 계통	4년 이내
	(6) 연료전지ㆍ전기설비 계통	4년 이내
	(7) 전기저장장치ㆍ전기설비 계통
	(가) 여러 사람이 이용할 수 있는 건물 안에 설치된 설비 또는 이차전지 용량 1,000킬로와트h 이상인 설비	1년 이내
	(나) (가) 외의 설비	2년 이내
나. 전기수용설비 및 비상용 예비발전설비	(1) 의료기관, 공연장, 호텔, 대규모 점포, 전통시장, 예식장, 지정 문화재, 단란주점, 유흥주점, 목욕장, 노래연습장에 설치한 고압 이상의 수전설비 및 용량 75킬로와트 이상의 비상용 예비발전설비	2년마다 2개월 전후
	(2) 제25조제1항에 따라 전기안전관리자의 선임이 면제된 제조업자 또는 제조업 관련 서비스업자의 수용설비	2년마다 2개월 전후
	(3) (1) 및 (2)의 설비 외의 수용가에 설치한 고압 이상의 수전설비 및 용량 75킬로와트 이상의 비상용 예비발전설비	3년마다 2개월 전후
	(4) (3)의 규정에도 불구하고 「산업안전보건법」제49조의2에 따른 공정안전보고서 또는 「고압가스 안전관리법」제13조의2에 따른 안전성향상계획서를 제출하거나 갖춰 둔 자의 고압 이상의 수전설비 및 용량 75킬로와트 이상의 비상용 발전설비	4년 이내
비 고: 발전설비의 검사는 발전설비의 가동정지기간 중에 하며, 설비 고장 등 검사시기 조정 사유 발생 시 검사기관과 협의하여 2개월 이내의 범위에서 검사시기를 조정할 수 있다