[별표 3] 격벽의 설치기준(제10조제2항제3호관련)
위험공실등의 구분			격벽의 구조
꽃불류외의 화약류의 위험공실등	폭발의 위험있는 위험공실등	정체량 300킬로그램 초과의 경우	두께 50센티미터 이상의 철근콘크리트조
		정체량 100킬로그램 초과, 300킬로그램 이하의 경우	두께 30센티미터 이상의 철근콘크리트조
		정체량 100킬로그램 이하의 경우	두께 20센티미터 이상의 철근콘크리트조
	불이 날 위험있는 위험공실등	정체량 2,000킬로그램 초과의 경우	두께 30센티미터 이상의 철근콘크리트조
		정체량 600킬로그램 초과, 2,000킬로그램 이하의 경우	두께 20센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 30센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
		정체량 600킬로그램 이하의 경우	두께 15센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 20센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
꽃불류등의위험공실등	폭발의 위험있는 위험공실등	정체량 30킬로 그램 초과의 경우	두께 15센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 20센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
		정체량 30킬로 그램 이하의 경우	두께 10센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 15센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
	불이 날 위험있는 위험공실	두께 12센티미터 이상의 철망시멘트 모르타르칠, 두께 10센티미터 이상의 콘크리트블록조 또는 이들과 동등이상의 강도 및 내화성이 있는 구조

주

1. 이 표의 기준에 있어서의 정체량의 화공품은 그 원료가 되는 화약 또는 폭약의 수량을 말한다.

2. 격벽은 위험공실 등의 구분에 알맞은 구조로 하여야 하며, 이 경우 위험공실 등의 구분에 있어서 다른 구분에 속하는 위험공실 등을 연접할 때에는 각각 그 위험공실의 구분에 따른 격벽구조의 양쪽을 충족시키는 구조로 할 것

3. 격벽의 기초는 폭발 또는 발화할 때 전도되지 못하도록 할 것

4. 격벽은 양쪽 벽으로부터 1미터 이상의 거리를 두고 그 꼭대기에는 위험공실 등의 지붕표면(지붕의 표면을 연장한 부분에 있어서는 그 연장한 면)으로부터 50센티미터 이상의 높이로 할 것