[별표 3]

폐수무방류배출시설의 세부설치기준(제8조제8항제3호관련)

1. 배출시설에서 발생하여 분리·집수시설로 유입하는 폐수의 관로는 육안으로 관찰할 수 있게 설치하여야 한다.

2. 배출시설의 처리공정도 및 폐수 배관도는 누구나 알아 볼 수 있도록 주요 배출시설 설치장소 및 폐수처리장에 설치하여야 한다.

3. 폐수를 고체상태의 폐기물로 처리하기 위하여 증발·농축·건조·탈수 또는 소각시설을 설치하여야 하며, 탈수 등 방지시설 운영과정에서 발생하는 폐수는 방지시설에 재유입 되는 구조로 설치하여야 한다.

4. 폐수의 수집·이송·처리 또는 저장을 위하여 사용되는 설비는 폐수의 누출을 방지할 수 있는 재질로 설치하여야 하며, 방지시설이 설치된 바닥은 폐수가 땅속으로 스며들지 아니하는 재질로 설치하여야 한다.

5. 폐수의 수집·이송·처리·저장은 고정된 관로를 통하여 이루어지도록 하여야 한다.

6. 폐수의 수집·이송·처리·저장을 위하여 사용되는 설비는 폐수의 누출을 육안으로 관찰할 수 있도록 설치하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 누출을 감지할 수 있는 장비를 설치하여야 한다.

7. 누출된 폐수의 차단시설(또는 차단공간) 및 저류시설은 폐수가 땅속으로 스며들지 아니하는 재질로 설치하여야 하며, 폐수를 폐수처리장의 저류조로 유입시킬 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

8. 폐수무방류배출시설과 관련된 방지시설, 차단·저류시설, 폐기물보관시설 등은 빗물과 접촉되지 아니하도록 지붕을 설치하여야 하며, 폐기물보관시설에서 침출수가 발생될 경우에는 침출수를 폐수처리장의 저류조로 유입시킬 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

9. 폐수무방류배출시설에 세정식·응축식 대기오염방지시설 등을 설치하여 동 시설에서 폐수가 발생될 경우에는 발생된 폐수를 폐수처리장으로 유입·재처리할 수 있는 구조로 시설을 설치하여야 한다.