[별표 7] 기록물관리기관의 보존시설 및 장비의 기준(제38조관련) 1. 종이기록물
구분			자료관	특수자료관	전문관리기관
1.시설	서고면적	고정식	1만권당 99㎡(장비 및 열람석 면적은 별도임)
		이동식	고정식 면적의 40퍼센트
2.장비	공기조화설비			항온·항습설비	항온·항습설비, 공기청정장치
	자기온습도계			서고당 1대	서고당 1대
	소화설비		가스식 휴대형 소화기	가스식 자동소화시설	가스식 자동소화시설
	보안장치			폐쇄회로감시장치	폐쇄회로감시장치
	탈산처리장비				설치
	소독처리장비			설치	설치
3.온·습도조건	온도(℃)			18~22℃	18~22℃
	습도(%)			40~55% (변화율은 10% 이내)	40~55% (변화율은 10% 이내)
4.전산장비	주전산기		설치	설치	설치
	광디스크 저장장치			설치	설치
	광디스크 입력장비			설치	설치
	통신장비		설치	설치	설치
	열람장비		설치	설치	설치
5.마이크로필름장비	촬영기			설치	설치
	현상기			설치	설치
	판독복사기		설치	설치	설치
비고 1. 자료관 및 특수자료관의 전산장비의 기준은 당해 기관 안에 공동활용이 가능한 전산장비가 있는 경우에는 조정이 가능하다. 2. 기록물관리기관의 마이크로필름 관련장비 중 판독복사기 외의 장비는 민간용역으로 처리시 이를 설치하지 아니할 수 있다.

2. 시청각 기록물
구분			자기매체		필름매체
1.시설	서고면적	고정식서가	·비디오 테이프 1천개당14.2㎡(5단 복식서가 기준)		·사진·필름앨범 1천개당 38.4㎡(5단 복식서가 기준) ·영화필름 1천캔당 29.5㎡(11단 복식서가 기준)
		이동식서가	고정식 면적의 40퍼센트
2.장비	환경적응장비		구비
	공기조화설비		항온·항습설비, 공기청정장치
	자기온습도계		서고당 1대
	소화설비		가스식 자동소화시설
	보안장치		패쇄회로감시장치
3.온·습도조건	온도(℃)		13~17℃	-2~2℃
	습도(%)		35~45% (변화율은 10% 이내)	25~35% (변화율은 10% 이내) 흑백 사진·필름, 마이크로필름은 자기매체 온·습도의 기준에 따른다.
비고： 시청각기록물의 보존시설 및 장비의 기준은 시청각기록물을 보존하는 전문관리기관에 한하여 적용한다.