[별표 12] <개정 2006.7.19>

폐수종말처리시설 종류별 배수설비의 설치방법 및 구조기준(제47조관련)

1. 배수관의 관경은 내경 150 ㎜ 이상으로 하여야 한다.

2. 배수관은 우수관과 분리하여 빗물이 혼합되지 아니하도록 설치하여야 한다.

3. 배수관의 기점·종점·합류점·굴곡점과 관경(管徑)·관종(管種)이 달라지는 지점에는 맨홀을 설치하여야 하며, 직선인 부분에는 내경의 120배 이하의 간격으로 맨홀을 설치하여야 한다.

4. 배수관 입구에는 유효간격 10 ㎜ 이하의 스크린을 설치하여야 하고, 다량의 토사를 배출하는 유출구에는 적당한 크기의 모래받이를 각각 설치하여야 하며, 배수관 또는 맨홀 등의 필요한 부분에는 방취(防臭)장치를 설치하여야 한다.

5. 유량계 및 각종 계량기 설치는 배수설비의 부대시설로 본다.

6. 시간최대폐수량이 일평균폐수량의 2배 이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 100 ㎎/L 이상인 사업자는 자체적으로 유량조정조를 설치하여 처리장 가동에 지장이 없도록 폐수배출량 및 수질을 조정한 후 배수하여야 한다.