「사무실 공기관리 지침」일부 개정

1. 개정이유

○ 「산업안전보건법」(법률 제16272호)이 전부 개정됨에 따라 관련 인용조문을 개정하고

○ 개정된 「실내공기질 관리법」 상의 오염물질의 종류 및 기준에 맞춰 관련 기준을 정비함

2. 주요내용

○ 「산업안전보건법」 인용조문 변경

○ 오염물질 관리기준, 측정횟수 및 시료채취시간, 측정방법 등 개정

3. 참고사항

가. 관계법령: 「산업안전보건법」 제27조(개정법 제13조)
「실내공기질 관리법」 제5조 및 제6조

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 기    타: 신․구 조문 대비표 등 (붙임)

고용노동부고시 제        호

사무실공기질 관리지침 개정(안)

사무실 공기관리 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「산업안전보건법」 제27조제1항”을 “「산업안전보건법」 제13조제1항”으로 한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(오염물질 관리기준) 사업주는 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위해 사무실 오염물질을 다음 기준에 따라 관리한다.

오염물질	관리기준주)
미세먼지(PM10)	100 ㎍/㎥
초미세먼지(PM2.5)	50 ㎍/㎥
이산화탄소(CO2)	1,000 ppm
일산화탄소(CO)	10 ppm
이산화질소(NO2)	0.1 ppm
포름알데히드(HCHO)	100 ㎍/㎥
총휘발성유기화합물(TVOC)	500 ㎍/㎥
라돈(Radon)*	148 Bq/㎥
총부유세균	800 CFU/㎥
곰팡이	500 CFU/㎥

* 라돈은 지상1층을 포함한 지하에 위치한 사무실에만 적용한다.

주) 관리기준: 8시간 시간가중평균농도 기준

제5조를 다음과 같이 한다.

제5조(사무실 공기질의 측정 등) 사무실 공기의 측정시기ㆍ횟수 및 시료채취시간은 다음 기준에 따른다.

오염물질	측정횟수 (측정시기)	시료채취시간
미세먼지(PM10)	연 1회 이상	업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
초미세먼지(PM2.5)	연 1회 이상	업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
이산화탄소(CO2)	연 1회 이상	업무시작 후 2시간 전후 및 종료 전 2시간 전후 (각각 10분간 측정)
일산화탄소(CO)	연 1회 이상	업무시작 후 1시간 전후 및 종료 전 1시간 전후 (각각 10분간 측정)
이산화질소(NO2)	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (1시간 측정)
포름알데히드(HCHO)	연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (30분간 2회 측정)
총휘발성유기화합물(TVOC)	연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (30분간 2회 측정)
라돈(Radon)	연 1회 이상	3일이상～3개월 이내 연속 측정
총부유세균	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (최고 실내온도에서 1회 측정)
곰팡이	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (최고 실내온도에서 1회 측정)

제6조제1항을 다음과 같이 한다.

① 사무실 공기의 시료채취 및 분석은 다음의 방법으로 한다.

오염물질	시료채취방법	분석방법
미세먼지(PM10)	PM10샘플러(sampler)를 장착한 고용량 시료채취기에 의한 채취	중량분석(천칭의 해독도: 10㎍이상)
초미세먼지(PM2.5)	PM2.5샘플러(sampler)를 장착한 고용량 시료채취기에 의한 채취	중량분석(천칭의 해독도: 10㎍이상)
이산화탄소(CO2)	비분산적외선검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
일산화탄소(CO)	비분산적외선검출기 또는 전기화학검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
이산화질소(NO2)	고체흡착관에 의한 시료채취	분광광도계로 분석
포름알데히드(HCHO)	2,4-DNPH(2,4-Dinitrophenylhydrazine)가 코팅된 실리카겔관(silicagel tube)이 장착된 시료채취기에 의한 채취	2,4-DNPH - 포름알데히드 유도체를 HPLC UVD(High Performance Liquid Chromato graphy-Ultraviolet Detector) 또는 GC-NPD(Gas Chromato graphy-Nitrgen Phosphorous Detector)로 분석
총휘발성유기화합물(TVOC)	1. 고체흡착관 또는 2. 캐니스터(canister)로 채취	고체흡착열탈착법 또는 고체흡착용매추출법을 이용한 GC로 분석 캐니스터를 이용한 GC 분석
라돈(Radon)	라돈연속검출기(자동형), 알파트랙(수동형), 충전막 전리함(수동형)측정 등	3일 이상 3개월 이내 연속 측정 후 방사능감지를 통한 분석
총부유세균	충돌법을 이용한 부유세균채취기(bioair sampler)로 채취	채취‧배양된 균주를 새어 공기 체적당 균주 수로 산출
곰팡이	충돌법을 이용한 부유진균채취기(bioair sampler)로 채취	채취‧배양된 균주를 새어 공기 체적당 균주 수로 산출

제9조를 다음과 같이 한다.

제9조(사무실 건축자재의 오염물질 방출기준) 사무실을 신축(기존 시설의 개수 및 보수를 포함한다)할 때에는 「실내공기질 관리법」에 따른 오염물질 방출기준에 적합한 건축자재를 사용한다.

제10조 중 “2016년 1월 1일”을 “2020년 1월 1일”로 한다.

부      칙

이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다.

「사무실 공기관리 지침」개정안

현        행

개   정   안

개 정 사 유

제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」 제27조제1항에 따라 사무실 공기의 오염물질별 관리기준, 공기질 측정ㆍ분석방법 등 사무실 공기를 쾌적하게 유지ㆍ관리하기 위하여 사업주에게 지도ㆍ권고할 기술상의 지침 또는 작업환경의 표준을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) -------- 「산업안전보건법」 제13조제1항------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ인용조문 변경

(제27조→제13조)

제2조(오염물질 관리기준) 사업주는 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위해 사무실 오염물질을 다음 기준에 따라 관리한다.

오염물질	관리기준
미세먼지(PM10)	150 ㎍/㎥ 이하
(신설)	(신설)
이산화탄소(CO2)	1,000 ppm 이하
일산화탄소(CO)	10 ppm 이하
이산화질소(NO2)	0.05 ppm 이하
포름알데히드(HCHO)	120 ㎍/㎥ 이하
총휘발성유기화합물(TVOC)	500 ㎍/㎥ 이하
오존(O3)	0.06 ppm 이하
석면	0.01개/cc 이하
(신설)	(신설)
총부유세균	800 CFU/㎥ 이하
(신설)	(신설)

주1) 관리기준: 8시간 시간가중평균농도 기준

주2) PM10: Particle Matters. 입경이 10㎛ 이하인 먼지

주3) CFU/㎥: Colony Forming Unit. 1㎥중에 존재하고 있는 집락형성 세균 개체 수

제2조(오염물질 관리기준) --------------------------------------------------------------------------.

오염물질	관리기준주)
미세먼지(PM10)	100 ㎍/㎥ 이하
초미세먼지(PM2.5)	50 ㎍/㎥ 이하
이산화탄소(CO2)	1,000 ppm 이하
일산화탄소(CO)	10 ppm 이하
이산화질소(NO2)	0.1 ppm 이하
포름알데히드(HCHO)	100 ㎍/㎥ 이하
총휘발성유기화합물(TVOC)	500 ㎍/㎥ 이하
(삭제)	(삭제)
(삭제)	(삭제)
라돈*	148 Bq/㎥ 이하
총부유세균	800 CFU/㎥ 이하
곰팡이	500 CFU/㎥ 이하

* 라돈은 지상 1층을 포함한 지하에 위치한 사무실에만 적용한다.

주) 관리기준: 8시간 시간가중평균농도 기준

(삭제)

(삭제)

ㅇ현행 「실내공기질관리법」상의 실내 오염물질의 종류 및 기준과 일치시킴

제3조 (생략)

(현행과 같음)

제4조 (생략)

(현행과 같음)

제5조(사무실 공기질의 측정 등) 사무실 공기의 측정시기ㆍ횟수 및 시료채취시간은 다음 기준에 따른다.

오염물질	측정횟수 (측정시기)	시료채취시간
미세먼지 (PM10)	연 1회 이상	업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
(신설)	(신설)	(신설)
이산화탄소 (CO2)	연 1회 이상	업무시작 후 2시간 전후 및 종료 전 2시간 전후 (각각 10분간 측정)
일산화탄소 (CO)	연 1회 이상	업무시작 후 1시간 전후 및 종료 전 1시간 전후 (각각 10분간 측정)
이산화질소 (NO2)	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (1시간 측정)
포름알데히드 (HCHO)	연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전	업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
총휘발성유기화합물(TVOC)	연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (30분간 2회 측정)
오존	연 1회 이상	업무시간 동안 6시간 이상 연속 측정
석면	석면이 포함된 설비 또는 건축물의 해체‧보수 후 입주전	공사완료 후 입주 전 6시간 이상 연속 측정
(신설)	(신설)	(신설)
총부유세균	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (최고 실내온도에서 1회 측정)
(신설)	(신설)	(신설)

제5조(사무실 공기질의 측정 등) --------------------------------------------------------.

오염물질	측정횟수 (측정시기)	시료채취시간
미세먼지 (PM10)	연 1회 이상	업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
초미세먼지 (PM2.5)	연 1회 이상	업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
이산화탄소 (CO2)	연 1회 이상	업무시작 후 2시간 전후 및 종료 전 2시간 전후 (각각 10분간 측정)
일산화탄소 (CO)	연 1회 이상	업무시작 후 1시간 전후 및 종료 전 1시간 전후 (각각 10분간 측정)
이산화질소 (NO2)	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (1시간 측정)
포름알데히드 (HCHO)	연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (30분간 2회 측정)
총휘발성유기화합물(TVOC)	연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (30분간 2회 측정)
(삭제)	(삭제)	(삭제)
(삭제)	(삭제)	(삭제)
라돈 (radon)	연 1회 이상	3일이상～3개월 이내 연속 측정
총부유세균	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (최고 실내온도에서 1회 측정)
곰팡이	연 1회 이상	업무시작 후 1시간～종료 1시간 전 (최고 실내온도에서 1회 측정)

ㅇ새로 추가된 오염물질의 종류별 측정방법을 규정함

제6조(시료채취 및 분석방법) ① 사무실 공기의 시료채취 및 분석은 다음의 방법으로 한다.

오염물질	시료채취방법	분석방법
미세먼지 (PM10)	PM10샘플러(sampler)를 장착한 고용량 시료채취기에 의한 채취	중량분석(천칭의 해독도: 10㎍이상)
(신설)	(신설)	(신설)
이산화탄소 (CO2)	비분산적외선검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
일산화탄소 (CO)	비분산적외선검출기 또는 전기화학검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
이산화질소 (NO2)	고체흡착관에 의한 시료채취	분광광도계로 분석
포름알데히드 (HCHO)	2,4-DNPH(2,4-Dinitrophenylhydrazine)가 코팅된 실리카겔관(silicagel tube)이 장착된 시료채취기에 의한 채취	2,4-DNPH - 포름알데히드 유도체를 HPLC UVD(High Performance Liquid Chromato graphy-Ultraviolet Detector) 또는 GC-NPD(Gas Chromato graphy-Nitrgen Phosphorous Detector)로 분석
총휘발성유기화합물 (TVOC)	1. 고체흡착관 또는 2. 캐니스터(canister)로 채취	고체흡착열탈착법 또는 고체흡착용매추출법을 이용한 GC로 분석 캐니스터를 이용한 GC 분석
오존	유리섬유 여과지를 이용한 여과포집기로 채취	분광광도계로 분석
석면	맴브레인 필터(membrane filter)에 의한 채취	위상차현미경, 편광현미경 또는 전자현미경으로 분석
(신설)	(신설)	(신설)
총부유세균	충돌법을 이용한 부유세균채취기(bioair sampler)로 채취	채취‧배양된 균주를 새어 공기 체적당 균주 수로 산출
(신설)	(신설)	(신설)

제6조(시료채취 및 분석방법) ① ---------------------------------------------.

오염물질	시료채취방법	분석방법
미세먼지 (PM10)	PM10샘플러(sampler)를 장착한 고용량 시료채취기에 의한 채취	중량분석(천칭의 해독도: 10㎍이상)
초미세먼지 (PM2.5)	PM2.5샘플러(sampler)를 장착한 고용량 시료채취기에 의한 채취	중량분석(천칭의 해독도: 10㎍이상)
이산화탄소 (CO2)	비분산적외선검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
일산화탄소 (CO)	비분산적외선검출기 또는 전기화학검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
이산화질소 (NO2)	고체흡착관에 의한 시료채취	분광광도계로 분석
포름알데히드 (HCHO)	2,4-DNPH(2,4-Dinitrophenylhydrazine)가 코팅된 실리카겔관(silicagel tube)이 장착된 시료채취기에 의한 채취	2,4-DNPH - 포름알데히드 유도체를 HPLC UVD(High Performance Liquid Chromato graphy-Ultraviolet Detector) 또는 GC-NPD(Gas Chromato graphy-Nitrgen Phosphorous Detector)로 분석
총휘발성유기화합물 (TVOC)	1. 고체흡착관 또는 2. 캐니스터(canister)로 채취	고체흡착열탈착법 또는 고체흡착용매추출법을 이용한 GC로 분석 캐니스터를 이용한 GC 분석
(삭제)	(삭제)	(삭제)
(삭제)	(삭제)	(삭제)
라돈 (Radon)	라돈연속검출기(자동형), 알파트랙(수동형), 충전막 전리함(수동형)측정 등	3일 이상 3개월 이내 연속 측정 후 방사능감지를 통한 분석
총부유세균	충돌법을 이용한 부유세균채취기(bioair sampler)로 채취	채취‧배양된 균주를 새어 공기 체적당 균주 수로 산출
곰팡이	충돌법을 이용한 부유진균채취기(bioair sampler)로 채취	채취‧배양된 균주를 세어 공기 체적당 균주 수로 산출

ㅇ새로 추가된 오염물질의 종류별 시료채취방법 및 분석방법을 규정함

② (생  략)

② (현행과 같음)

제7조 (생략)

(현행과 같음)

제8조 (생략)

(현행과 같음)

제9조(사무실 건축자재의 오염물질 방출기준) 사무실을 신축(기존 시설의 개수 및 보수를 포함한다)할 때에는 오염물질이 다음 기준에 따라 방출되는 건축자재를 사용한다.

구분 오염물질	오염물질 방출농도(㎎/㎥‧h)
	접착제	일반자재
포름알데히드	4 미만	1.25 미만
휘발성유기화합물	10 미만	4 미만

제9조(사무실 건축자재의 오염물질 방출기준) ------------------------------------------------- 「실내공기질 관리법」에 따른 오염물질 방출기준에 적합한 건축자재를 사용한다.

(표 삭제)

ㅇ오염물질의 방출기준은 「실내공기질관리법」을 따르도록 함

주) 일반자재란 벽지, 도장재, 바닥재, 목재 및 그 밖에 건축물 내부에 사용되는 건축자재를 말한다.

(삭제)

제10조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제10조(재검토기한) ---------------------------- 2020년 1월 1일-----------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ「산업안전보건법」시행년도에 맞춰 재검토기한을 재조정함