국립생물자원관 시설운영 관리규정

제정	2018. 08. 21.	예규 제176호
개정	2020. 12. 21.	예규 제201호

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 규정은 국립생물자원관(이하 “자원관”이라 한다) 시설운영과 안전관리에 필요한 사항을 정하여 인적․물적인 사고 또는 재해를 미연에 방지하고, 직원의 생명보호, 쾌적한 근무환경 조성 및 자원관 재산의 유지․보전을 목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 본 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “시설운영”은 자원관의 건축물 내‧외부, 시설물, 공작물과 이와 관련된 전기설비, 기계설비, 통신설비, 방재(범) 설비, 건축설비와 오․폐수 등 환경관리 등 일체의 부속물에 대한 운전, 수리, 안전관리, 일상점검, 소모품 교체 등 시설관리와 조경관리, 청소·미화 등의 업무를 하는 것을 말한다.

2.〃안전관리”는 자원관의 내‧외부에서 전기 및 기계설비, 화재, 가스 및 화학물질 누출 등의 사고로부터 인명 및 재산상의 피해를 예방할 수 있는 시설운영과 관련된 모든 조치를 말한다.

3. “전기설비관리”는 전력설비, 조명설비, 발전설비, 기타 전기설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체를 말한다.

4. “기계설비관리”는 열원설비, 열원이송설비, 냉‧난방설비, 소방설비, 위험물저장설비, 위생설비, 가스설비, 오‧폐수이송설비 기타 기계설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체를 말한다.

5. “통신설비관리”는 통신장비, 교환기, 전화기 기타 통신설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체를 말한다.

6. “방재(범)설비관리”는 중앙감시설비(CCTV설비 포함), 소방설비 및 기타 방재(범)설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체를 말한다.

7. “건축설비관리”는 건축물 및 도로, 우수로, 오‧폐수관로, 기타 토목‧건축물과 관련된 유지보수와 일상점검 등 일체를 말한다.

8. “오․폐수 등 환경관리”는 발생된 오․폐수가 처리시설에 유입되도록 하고 폐시약·폐기물(일반·지정‧의료) 관리 등을 관계법령에 따라 적법하게 처리하는 등 일체를 말한다.

9. “조경관리”는 조경 수목, 잔디, 초화류 및 조경 관련 시설물 등에 대한 관리, 식재, 유지보수, 예찰, 점검 등 일체를 말한다.

10. “청소·미화”는 건축물 내‧외부 및 외곽, 시설물, 공작물과 이와 관련된 일체의 부속 설비들에 대하여 깨끗하게 유지하는 등 일체를 말한다.

11. “총괄관리자”는 시설운영을 전반적으로 담당하는 자를 말한다.

12. “관리부서장”은 근로자의 인사․채용․복무․보수․근로계약 및 고충처리에 관한 전반적인 사항에 대하여 권한을 가지는 각 부서의 장을 말한다.

13. “안전관리자”는 시설운영의 분야별 안전관리책임자를 말한다.

14. “근로자”란 시설운영과 관련하여 상시․지속적으로 공무원의 사무를 보조하기 위하여 근로계약을 체결한 자로서 국가공무원법상의 공무원이 아닌 자를 말한다.

제3조(적용범위) 본 규정은 자원관의 시설운영에 대하여 적용하며, 시설운영에 관하여 별도의 법령이 있거나 환경부 및 자원관에서 별도의 규정이 있는 경우에는 이에 따른다.

제2장 시설운영 및 안전관리

제4조(시설운영 관리) ① 관리부서장은 인력운용 및 시설운영 관리의 효율성을 도모하기 위하여 본 규정에 따라 시행하여야 한다.

② 관리부서장은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 시설운영 등 설비의 유지관리를 위한 일상의 운전감시 업무ㆍ점검 및 행정업무

2. 시설운영 등 설비의 이상 유·무를 판단하기 위하여 법정검사와 자체점검 업무

3. 시설운영 등 기기의 안정적인 전력공급과 원활한 작동을 위한 일상점검, 정기점검, 정밀점검 업무

4. 시설운영 등 설비의 안정적인 운전을 위한 감시·제어시스템의 점검 업무

5. 소방시설 등 설비의 정상작동을 위한 점검 업무

6. 비상시 신속한 복구와 피해를 최소화하기 위하여 시설설비의 비상 조치사항에 대한 업무

제5조(안전관리 조직 및 책무)  시설운영 안전관리 조직체계도는 [별표 1]과 같다.

안전관리자는 해당 시설운영의 안전관리 책임을 지며, 시설운영이 정상운영 되도록 유지관리 하여야 하며, 해당분야 근무자는 시설안전 확보를 위한 안전관리자의 지시에 따라야 한다.

③ 국립생물자원관장(이하 “관장”이라 한다)은 시설운영과 점검과정에서 시설보완이 필요하다고 안전관리자가 요구한 경우에는 가능한 빠른 시일내 필요한 조치들을 하여야 한다.

제6조(설비운영)  안전관리자는 맡은 시설을 정상적으로 운영하여야 한다.

안전관리자가 부재 등의 사유로 해당설비의 운전․조작을 할 수 없는 경우에는 안전관리자에게 지도 훈련을 받은 자 중 1명을 지정하여 안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 한다.

제7조(시설운영 및 점검) 안전관리자가 각 분야별로 점검·작성 보고하여야 하는 주요 점검사항은 [별표 2]와 같다.

제8조(부적합설비 등의 조치) ① 안전관리자는 검사 및 점검 결과가 설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 부적합 설비의 수리․개조․보수 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 수리․교환 등 특이사항은 별도로 관리부서장에게 조치방안을 보고하여야 한다.

② 관리부서장은 제1항의 조치가 취해지기 전에 설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요한 경우 설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다. 이러한 경우에는 관련 부서장에게 통보하여야 한다.

제9조(안전점검․측정․기록․보존)  안전관리자는 시설운영의 안전관리 점검을 실시하고, 점검 종류별 측정 주기는 [별표 3]과 같다. 다만, 전기설비 안전관리자는 안전관리 점검을 일상점검․정기점검․정밀점검으로 구분하여 실시한다.

안전관리자는 제1항의 시설운영과 점검종류별 점검·시험·측정기록표는 [별지 제1호 서식]내지 [별지 제42호 서식]에 따라 작성하여 관리부서장에게 보고하여야 한다.

안전관리자는 제2항에 따라 기록한 서류는 관계법령의 보존기간을 따르고 별도 규정이 없는 경우에는 3년간 보존하여야 한다.

제1항에 따른 점검·측정 시 정밀점검 항목 중 정기검사 대상 항목은 당해 연도 정기검사를 받은 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

⑤ 관장은 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 또는 진단업체에 점검을 의뢰하여 정밀점검을 대체할 수 있다.

제10조(사고대응조치)  안전관리자는 화재·폭발·침수 등 재해로 인한 피해 등 특이사항이 발생된 경우에는 제5조 제1항의 안전관리 조직체계도 및 비상연락망체계와 연계하여 신속하게 보고․처리하여야 한다.

전기안전관리자는 [별표 4]에 따라 설비 정전 · 복전 시 및 사고 발생 시 대응매뉴얼에 따라 시행하여야 한다.

전기안전관리자는 설비 정전 · 복전 시 및 사고 등 중대사고 발생 시에는 [별지 제40호 서식]에 따라 작성하여 관리부서장에게 보고하고 제9조제3항 후단 규정에 따라 보존하여야 한다. 다만, 긴급한 사항인 경우 관리부서장에게 유·무선으로 우선 보고하여야 한다.

제11조(계측장비 교정 등) ① 안전관리자는 설비의 유지․운용 업무를 위해 [별표 5]에서 정하는 계측장비의 점검주기에 따라 주기적인 점검을 하고 필요시 교정을 하여야 한다.

② 안전관리자는 안전장구의 성능이 적정하게 유지될 수 있도록 외관점검 등을 자체적으로 시험을 하여야 하고, [별지 제41호 서식]에 따라 그 기록을 작성하여 관리부서장에게 보고하여야 한다.

제3장 안전관리 운영체계

제12조(안전관리자의 선임)  관장은 시설운영에 필요한 안전관리자를 [별표 6]의 법적근거에 적합한 자로 선임 하여야 한다.

관장은 제1항에 따라 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 위탁관리 할 때와 안전관리자가 퇴직한 경우에는 관계법령에 따라 안전관리자를 선임하거나 해당관청에 신고하여야 한다.

제13조(안전관리 교육) ① 안전관리자는 관계법령에 따라 해당시설 종사자를 대상으로 시설운영과 관련하여 안전과 사고예방, 사고시의 대처요령 등을 내용으로 하는 안전관리 교육을 실시하고 결과를 [별지 42호 서식]에 작성하여 관리부서장에게 보고하여야 한다.

② 관장은 교육의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 전문강사를 초빙하거나 전문교육기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.

③ 안전관리자는 제1항에 따른 안전관리 교육을 관내에서 실시하기 어려운 경우 근무장소 게시판 등에 교육자료를 게시하는 방법 등으로 갈음할 수 있다.

④ 안전관리자는 외부인력을 이용하는 용역에 대하여도 용역업체에서 관련 업무에 대한 안전관리 교육을 실시하도록 하고 안전교육 증빙자료를 요구하여 관련자료를 관리부서장에게 보고하고 제9조제3항 후단 규정에 따라 보존하여야 한다.

⑤ 관장은 안전관리자가 관련법에서 정하는 안전관리교육을 받을 수 있도록 조치를 하여야 하고, 안전관리자 선임에 따른 협회비, 교육비 등 각종 비용에 대한 지원을 하여야 한다.

제14조(안전장구의 사용) ① 안전관리자 및 해당시설 근무자는 시설운영과 관련된 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 작업하여야 한다.

② 안전관리자 및 해당시설 근무자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

제15조(위험표시) 안전관리자는 수배전실 등 고압전기설비와 보일러설비가 설치되어 있는 장소로써 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.

제16조(출입제한 및 예방조치) ① 안전관리자는 수전, 변전, 배전시설, 비상발전기, 보일러설비 등이 설치되어 있는 구역에는 관계자외의 무단출입을 제한하여야 한다.

② 안전관리자는 출입제한 구역내에서 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하여 항상 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 점검·관리하여야 한다.

부 칙   <제 176호, 2018. 08. 21.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙   <제 200호, 2020. 12. 21.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정한 날부터 시행한다

[별표 1]

시설 안전관리 조직 체계도(국립생물자원관)

																											관 장
																											운영 관리과장
																											서무 팀장 (소방안전관리자)
																											시설 담당자 (소방안전관리자 보조)
		전기 안전관리자																기계 안전관리자											건축 안전관리자									조경 안전관리자								청소·미화 안전관리자			오폐수 안전관리자
전기 주간근무자									전기 교대근무자						기계 주간근무자								기계 교대근무자															조경 근무자								청소·미화 근무자
통신 주간근무자									전기 교대근무자						기계 주간근무자								기계 교대근무자													조경 근무자
									전기 교대근무자														기계 교대근무자

설비관련 유관기관

기 관 명	비 고
인천광역시 서구청
인천광역시 검암 119안전센터
한국전력공사
한국전기안전공사
한국가스안전공사
한국에너지관리공단

※ 설비 안전관리 조직 및 유관기관 연락처는 종사자가 근무하는 사무실에 게시하여 비상연락이 상시 유지 될 수 있도록 관리한다.

시설 안전관리 조직 체계도(국가철새연구센터)

									센터장 (소방안전관리자)
									시설 담당자 (소방안전관리 보조자)
									시설담당 보조자
		전기시설 (외부대행)									소방시설 (외부대행)					하수처리시설 (외부대행)

설비관련 유관기관

기 관 명	비 고
인천광역시 옹진군청 대청면사무소 소청출장소
인천광역시 중부소방서
소청도 발전소

※ 설비 안전관리 조직 및 유관기관 연락처는 종사자가 근무하는 사무실에 게시하여 비상연락이 상시 유지 될 수 있도록 관리한다.

시설 안전관리 조직 체계도(생물자원증식연구센터)

								센터장 (소방안전관리자)
								시설 담당자 (소방안전관리보조자)
								시설관리용역업체 (상주 1명)
								청소용역업체 (상주 2명)
	전기시설 (외부대행)												소방시설 (외부대행)											방범시설 (외부대행)

설비관련 유관기관

기 관 명	비 고
경상남도 밀양시
밀양 소방서 가곡 119안전센터
한국전력공사 밀양지사
한국전기안전공사 밀양창녕지사

※ 설비 안전관리 조직 및 유관기관 연락처는 종사자가 근무하는 사무실에 게시하여 비상연락이 상시 유지 될 수 있도록 관리한다.

[별표 2]

시설운영 점검사항

(국가철새연구센터, 생물자원증식연구센터 포함)

분야	주요 점검사항	작성서식
기계분야	기계설비 일반사항 냉·난방설비 및 공조설비의 운영사항 급수·배수설비의 운영사항 하자보수 및 외주공사 입회사항 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	별지 제1호 서식
전기분야 (통신,소방, 방범 포함)	수배전설비·발전설비 등 전기설비 일반사항 전자교환기·전관방송 등 통신설비 일반사항 CCTV·화재수신기 등 방재(방범)설비 일반사항 하자보수 및 외주공사 입회사항 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등
건축분야	건물주변 축대·옹벽 및 부동침하 등 구조적 안전사항 건물 균열누수·백화현상 유무사항 건축물 기초부위 빗물유입여부 및 지붕 홈통 기능상태 등 하자보수 및 외주공사 입회사항 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등
오․폐수 처리분야	오·폐수 처리시설의 점검사항 폐시약·폐기물(일반·지정·의료) 관리사항 오·폐수 처리시설의 전기·기계설비 점검사항 하자보수 및 외주공사 입회사항 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	별지 제2호 서식
조경분야	수목 전정, 수목보호, 병해충 방제, 시비, 관수, 지주목관리·고사목 처리사항 잔디, 지피식물 및 초화류 점검사항 수경시설, 조경시설물·구조물 점검사항 편의시설점검, 포장 및 우배수시설 점검사항 등 하자보수 및 외주공사 입회사항 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	별지 제3호 서식
청소미화 분야	사무실·실험실·전시실·로비·복도·화장실 등 청사 실내 전체 청소사항 외곽보도, 도로 및 주차장 청소사항 재활용품 및 폐기물 위탁처리 사항 등	별지 제4호 서식

[별표 3]

시설별 점검주기(국립생물자원관)

1. 시설운영 법적근거

시설명	점검명	점검횟수	점검기관	법적근거(점검)	비고
건축물	정기안전점검	2회/년	안전진단전문기관 ((사)대한산업안전협회)	시설물의안전및유지관리에관한특별법 제11조1항 동법 시행령 제8조제2항[별표 3]
	정밀안전점검	1회/3년
보일러	성능검사	1회/년	한국에너지공단	에너지이용 합리화법 제39조제4항 동법 시행규칙 제31조의7 [별표 3의4]
	안전검사	1회/년
냉동기	정기검사	1회/2년	한국가스안전공사	고압가스안전관리법 제16조의2 제1항 동법 시행규칙 제30조제2항 [별표19]
	자율검사	2회/년
전기	정기검사	1회/3년	한국전기안전공사	전기사업법 제65조 동법 시행규칙 제32조제1항 [별표10]
	정밀검사	1회/년
가스	정기검사	1회/년	한국가스안전공사	도시가스사업법 제17조 동법 시행규칙 제25조제2항7[별표7]
폐수	정기검사	1회/년	인천 서구청	물환경보전법 제49조제1항
연구실	정밀안전진단	1회/년	대행기관(자격등록)	연구실안전환경조성에 관한 법률 시행령 제9조
소방	종합정밀점검	1회/년	대행기관(자격등록)	화재예방,소방시설설치 유지및안전관리법률 제14조
	작동기능점검	1회/년
승강기	정기검사	1회/년	한국승강기안전공단	승강기시설안전관리법 제13조제1항2호 동법 시행규칙 제18조제1항
수도시설	청소(수질검사)	2회/년(1회/년)	대행기관(자격등록)	수도법 제33조 제2항 동법 시행규칙 제22조의3
실내공기	실내공기질관리	유지 1회/년 권고 1회/2년	대행기관(자격등록)	실내공기질관리법 제12조 제1항 동법 시행규칙 제11조제3항
위험물	안전점검	4회/년	자체점검	위험물안전관리법 시행령 제15조
폐기물	적법처리	수시	대행기관(자격등록)	폐기물관리법 제13조 제1항 동법 시행령 제7조제1항 제7조
대기 (대기배출시설)	일일점검일지	수시	인천 서구청 관리대장 점검	대기환경보전법 제26조 제1항	보일러
대기 (대기배출시설)	정기검사	2회/년	인천 서구청 (자가측정결과보고)	대기환경보전법 제39조제1항	보일러
석면	자체점검	2회/년	인천 서구청 관리대장 요청	석면안전관리법 제22조 제1항 동법 시행령 제33조 제1항

2. 가스·수도·위험물·전기(발전기, 소방시설 포함)설비 점검주기

○ 자체점검:,  ◎ 외주점검,  ● 정밀점검

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	점검주기 (기록서식)
도시가스	도시가스 사용시설 외관점검			○			○			○			○	분기 1회
저수조	저수조 위생점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월1회
옥내저장소	옥내저장소 일반점검표			○			○			○			○	분기 1회
일상 점검	전기실,EPS실 외관점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1일1회
	전기실 ACB 부하전류 확인	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전기 설비	외관 점검 및 부하측정	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월1회
저압반	절연 저항 측정										●			년1회
	접지 저항 측정				○						●			반기 1회
	적외선 열화상 측정		○			○			○		●			분기 1회
고압반	절연및접지저항, 절연내력										●			년1회
	적외선 열화상 측정	○			○			○			●			분기 1회
	전원품질분석										●			년1회
변압기	절연저항 측정										●			년1회
	적외선 열화상 측정	○			○			○			●			분기 1회
보호장치	계전기 및 차단기 동작시험										●			년1회
비상 발전 설비	무부하 운전	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월1회
	UPS 작동상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	축전지/충전장치	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	절연,접지저항 측정										●			년 1회
제어설비	최대수요전력 제어PC점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월1회
	조명제어 차단기,계전기점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월1회
소방 점검	소방시설 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
안전 점검	전기설비 안전 점검			○			○			○			○	분기 1회

시설별 점검주기(국가철새연구센터)

1. 시설운영 법적근거

시설명	점검명	점검횟수	점검기관	법적근거(점검)	비고
전기	정기검사	1회/3년	한국전기안전공사	전기사업법 제65조 동법 시행규칙 제32조제1항 [별표10]
	정밀검사	1회/년
폐수	정기검사	1회/년	대행기관(자격등록)	물환경보전법 제49조제1항
소방	종합정밀점검	1회/년	대행기관(자격등록)	화재예방,소방시설설치 유지및안전관리법률 제14조
	작동기능점검	1회/년
승강기	정기검사	1회/년	한국승강기안전공단	승강기시설안전관리법 제13조제1항2호 동법 시행규칙 제18조제1항

2. 가스·수도·위험물·전기(발전기, 소방시설 포함)설비 점검주기

○ 자체점검:,  ◎ 외주점검,  ● 정밀점검

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	점검주기 (기록서식)
일상 점검	전기실,EPS실 외관점검	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월3회
	전기실 ACB 부하전류 확인	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전기 설비	외관 점검 및 부하측정	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월1회
저압반	절연 저항 측정										●			년1회
	접지 저항 측정				◎						●			반기 1회
	적외선 열화상 측정			◎			◎			◎			◎	분기 1회
고압반	절연및접지저항, 절연내력										●			년1회
	적외선 열화상 측정			◎			◎			◎			◎	분기 1회
	전원품질분석										●			년1회
변압기	절연저항 측정										●			년1회
	적외선 열화상 측정	◎			◎			◎			●			분기 1회
보호장치	계전기 및 차단기 동작시험										●			년1회
제어설비	최대수요전력 제어PC점검	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월1회
	조명제어 차단기,계전기점검	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월1회
소방 점검	소방시설 점검	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월 1회
안전 점검	전기설비 안전 점검			◎			◎			◎			◎	분기 1회

시설별 점검주기(생물자원증식연구센터)

1. 시설운영 법적근거

시설명	점검명	점검횟수	점검기관	법적근거(점검)	비고
전기	정기검사	1회/3년	한국전기안전공사	전기사업법 제65조 동법 시행규칙 제32조제1항 [별표10]
	정밀검사	1회/년
연구실	정밀안전진단	1회/년	대행기관(자격등록)	연구실안전환경조성에 관한 법률 시행령 제9조
소방	종합정밀점검	1회/년	대행기관(자격등록)	화재예방,소방시설설치 유지및안전관리법률 제14조
	작동기능점검	1회/년
승강기	정기검사	1회/년	한국승강기안전공단	승강기시설안전관리법 제13조제1항2호 동법 시행규칙 제18조제1항
수도시설	청소(수질검사)	2회/년(1회/년)	대행기관(자격등록)	수도법 제33조 제2항 동법 시행규칙 제22조의3
폐기물	적법처리	수시	대행기관(자격등록)	폐기물관리법 제13조 제1항 동법 시행령 제7조제1항 제7조

2. 가스·수도·위험물·전기(발전기, 소방시설 포함)설비 점검주기

○ 자체점검:,  ◎ 외주점검,  ● 정밀점검

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	점검주기 (기록서식)
저수조	저수조 위생점검					◎				◎				반기 1회
일상 점검	전기실,EPS실 외관점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1일1회
	전기실 ACB 부하전류 확인	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월3회
전기 설비	외관 점검 및 부하측정	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월3회
저압반	절연 저항 측정				●									년1회
	접지 저항 측정				●									년1회
	적외선 열화상 측정				●									년1회
고압반	절연및접지저항, 절연내력													3년1회
	적외선 열화상 측정				●									년1회
	전원품질분석				●									년1회
변압기	절연저항 측정													3년1회
	적외선 열화상 측정				●									년1회
보호장치	계전기 및 차단기 동작시험				●									년1회
비상 발전 설비	UPS 작동상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
소방 점검	소방시설 점검	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월 1회
안전 점검	전기설비 안전 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 3회

[별표 4]

전기설비 정전·복전 및 사고 발생 시 대응 매뉴얼

【 정전 시 】

1. 정전 시 연구관리동 지하1층 발전기 가동상태 확인

- 발전기 정격전압(380V), 주파수(60Hz), RPM(1800rpm)등 발전기 상태 확인 및 발전기 메인차단기 투입 확인

2. 동력,전등 비상발전라인(LV-2, LV-10, LV-11) 자동절환스위치(ATS) 자동투입(절체) 확인 및 자동투입 되지 않은 경우 수동 투입

3. 빙축열 비상발전라인(LV-13) 차단기 수동 투입 후(자동절환스위치 없음) 전력 공급 상태 확인

- 차단기 수동 투입 전 한전 측 차단기 OFF 후, 비상발전라인 차단기 ON 시켜야 함.

4. 전산실용, 자동제어용, CCTV설비용 UPS 비상전원 정상 투입여부 확인 (비상전원운전)

5. 정전 원인 파악·조치 및 보고

- 자원관 전기설비 원인: 사고원인 파악 및 선(先)조치 후 지휘계통 보고

- 한국전력측 원인: 정전원인·복전시간 파악 후 지휘계통 보고 (국번없이 123)

※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고

6. 비상발전기에 의해 공급받는 전기설비의 정상 작동여부 현장 확인

【 복전 시 】

1. 수변전실 특고압반(ALTS) 한전 전원 라인(LED 상태창) 확인

2. 수변전실 특고압반 차단기(SHV-4, 5, 6, 7, SV-3) 순차적 투입

- 각 판넬 계전기 리셋 후 차단기 투입

3. 발전기 정지 상태 확인

- 특고압반 차단기 투입하면 발전기 자동으로 정지(약 5분간 공회전후 정지)

4. 수변전실 비상라인(LV-2,10,11) 자동절환스위치(ATS) 한전 전원 투입(절체)여부 확인

- 자동으로 투입되지 않으면 수동으로 투입

5. 수변전실 비상라인(LV-13) 한전 측 차단기 수동 투입 후 전력 복구 상태 확인

- 비상발전라인 차단기 OFF 시킨 후, 한전 측 차단기 ON 투입

6. 전산실용, 자동제어용, CCTV설비용 UPS 상용전원 정상 투입여부 확인 (상용전원운전)

7. 자원관 전기설비 전체 정상 작동여부 확인

8. 복전 상황 보고

- 복전 상황 지휘계통 보고

※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고

【 감전 등 사고 발생 시 】

1. 재해자의 구출

가. 재해자가 감전된 계통의 전원을 차단한다.

나. 접촉된 전기설비로부터 격리시킨다.

다. 구출자가 감전되거나 피해자가 2차적인 재해를 입지 않도록 주의한다.

2. 재해자의 상태관찰

가. 재해자의 의식이 있는지는 귀에 대고 큰소리로 불러보거나, 볼을 두드리거나, 꼬집어서 의식이 있는지 없는지 본다.

나. 재해자의 입이나 코에 손을 가까이 대어 보거나 종이를 대어 호흡이 있는지 살펴본다.

다. 재해자의 손목이나 목의 동맥을 짚어서 맥박이 있는지 살펴본다.

라. 재해자의 출혈상태나 출혈부위를 살펴본다.

마. 재해자가 골절된 곳은 없는지 살펴본다.

3. 응급처치

가 기도의 확보

의식이 없으면 기도가 막히지 않도록 혀를 꺼내주고 입속에 이물질이 있으면 제거하여 주고 호흡이 쉽도록 아래턱을 들어 올려준다.

나. 인공호흡

호흡이 정지된 후에 1분 이내에 인공호흡을 실시하면 소생률이 95%, 3분이내면 75%, 4분이내면 50%, 6분이내면 25% 정도로 빠를수록 좋다. 인공호흡은 매분 12～15회로 그 자리에서 30분 이상을 실시한다. 만약 호흡이 멎었다고 병원으로 옮기려고만 하면 시간을 놓쳐서 생명을 잃기가 쉽다.

다. 심장마사지

감전사고시 외상이 없는데도 즉사하는 것은 심실세동 때문이다. 맥박이 없으면 호흡도 정지되어 있으므로 인공호흡과 동시에 심장마사지를 한다. 이를 심폐소생술이라 하는데 재해자를 평평한 곳에 눕히고 인공호흡과 동시에 심장부근을 서서히 눌렀다가 갑자기 힘을 빼는 동작을 바로 한다. 뇌에 산소공급이 9분 이상 중단되면 돌이킬 수 없는 심각한 손상이 시작되기 때문이다.

4. 현장보존

재해자를 구출하고 응급처치를 하기 위해 어지럽혀진 상태 그대로, 수사기관에서 현장조사가 끝나고 정리해도 좋다는 지시가 있을 때까지 현장을 보존해야 불필요한 오해를 사지 않는다.

5. 기타 대응방법

가. 흥분하거나 당황하지 말고 사고내용(과부하, 지락, 단락, 화재, 폭발, 낙뢰, 감전 등)을 파악한다.

나. 사고범위(부하설비, 분전함, 간선, 배전반, 변압기, 수전설비 등)를 파악한다.

다. 보고범위(내부수습, 부서장 이상보고 등)를 결정한다.

라. 전력기술인협회 등 외부기관 협조를 구할 것인지 여부를 결정한다.

마. 내부수습이 가능한 정도의 사고는 즉시 사고복구에 착수한다.

바. 상급자에 보고하는 경우에는 그 지시에 따른다.

6. 중대사고의 통보

감전사고로 사망 2명 이상 또는 부상 3명 이상 발생한 경우 관장은 산업통상자원부장관에게 사고 발생 후 24시간 이내에 전화 또는 팩스를 이용하여 통보하고, 15일 이내에 아래 별지 서식에 따라 통보하여야 한다.

구 분	사고규모 (법 제96조의3 및 시행규칙 제50조의3)
감전사고	ㆍ 사망 2명 이상 / 부상 3명 이상

[별표 5]

계측장비 점검 및 시험주기

구 분		점검주기	비고
계측 장비 점검	적외선 열화상 카메라	1년	작동점검
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000㏁)	1년	작동점검
	절연저항 측정기(500V, 100㏁)	1년	작동점검
	접지저항 측정기	1년	작동점검
	클램프미터	1년	작동점검
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1년	외관점검
	저압검전기	1년	작동점검
	고압․특고압 검전기	1년	작동점검
	고압절연장갑	1년	외관점검
	절연장화	1년	외관점검
	절연안전모	1년	외관점검

[별표 6]

안전관리자 선임 현황(국립생물자원관)

구분	시설명	선임 법적근거	선임 설비 기준 (자원관 시설현황)	선임자격
1	보일러	에너지이용 합리화법 제40조제2항 동법 시행규칙 제31조26 제1장	용량10t/h 이하 (8t/h)	에너지관리기능사 & 사용시설안전관리자 (구역당1명)
2	냉동기	고압가스안전관리법 제12조 제3항 동법 시행규칙 제27조제2항[별표 3]	냉동능력100톤~200톤 (174톤)	안전관리책임자:1명 안전관리원:1명 (공조냉동기계기능사 or 냉동시설안전관리자)
3	전기	전기사업법 제73조제1항 동법 시행규칙 제40조제2항	수전설비 전압10만V미만 (전압2만3천V)	안전관리자:1명 (전기산업기사 & 경력2년이상)
			ESS설비
			태양광설비
4	가스	도시가스사업법 제29조제1항 동법 시행령 제15조제3항	특정가스사용시설 월4천㎥이상 (4천8백㎥)	안전관리책임자:1명 (가스기능사 or 사용시설안전관리자)
5	폐수	물환경보전법 제47조제1항 동법 시행령 제59조제2항[별표17]	제5종사업장 (3종에준하는사업기준)	환경기술인:1명 (환경기능사 or 수질환경산업기사)
6	연구실	연구실안전환경조성에 관한 법률 제6조의2 제2항 동법 시행령 제5조제1항[별표2]	연구활동종사자 1천명 미만	연구실안전환경관리자:1명 (안전관리분야 자격증)
7	소방	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조제2항	공공기관 소방안전관리자	공공기관 소방안전관리자 강습교육
8	승강기	승강기안전관리법제29조	승강기관리주체	안전관리자:1명 (승강기관리교육)
9	수도시설	수도법 제33조제2항 법 시행령 제50조제1항1호	연면적 5천㎡이상 건물 (2만9천㎡)	수도시설관리자:1명 (건축물관리자교육)
10	실내공기	실내공기질관리법 제5조제2항 동법 시행규칙 제3조[별표 2]	다중이용시설 연면적2천㎡이상 전시시설(6천2백㎡)	실내공기질관리자:1명 (실내공기질관리교육)
11	위험물	위험물안전관리법 제15조제9항 동법 시행령 제13조[별표 6]	위험물옥내저장소 제4류 지정수량40배 이하 (17배)	위험물안전관리자:1명 (위험물안전관리교육)
12	폐기물	폐기물관리법 제35조 제1항 동법 시행령 제17조 제50조	사업장폐기물배출자	폐기물배출자교육 의료폐기물교육
13	일반대기 환경기술인	대기환경보전법 제40조 제1항 동법 시행령 제39조 [별표10]	대기오염물질발생량기준 2-10톤(9.1톤) 4종 시설물에 해당	일반대기(면제)환경기술인
14	석면	석면안전관리법 제23조 제1항	석면건축물	석면건축물안전관리인

안전관리자 선임 현황(국가철새연구센터)

구분	시설명	선임 법적근거	선임 설비 기준 (자원관 시설현황)	선임자격
1	전기	전기사업법 제73조제1항 동법 시행규칙 제40조제2항	수전설비 전압10만V미만 (전압2만3천V)	안전관리자:1명 (전기산업기사 & 경력2년이상)
			태양광설비
2	소방	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조제2항	공공기관 소방안전관리자	공공기관 소방안전관리자 강습교육
3	승강기	승강기안전관리법제29조	승강기관리주체	안전관리자:1명 (승강기관리교육)

안전관리자 선임 현황(생물자원증식연구센터)

구분	시설명	선임 법적근거	선임 설비 기준 (자원관 시설현황)	선임자격
1	전기	전기사업법 제73조제1항 동법 시행규칙 제40조제2항	수전설비 전압10만V미만 (전압2만3천V)	안전관리자:1명 (전기산업기사 & 경력2년이상)
			태양광설비
2	소방	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조제2항	공공기관 소방안전관리자	공공기관 소방안전관리자 강습교육
3	승강기	승강기안전관리법제29조	승강기관리주체	안전관리자:1명 (승강기관리교육)

별지 서식 목록
	[별지 제1호 서식] 기계․전기․소방․건축 업무일지 [별지 제2호 서식] 폐수배출시설 및 수질오염 방지시설 운영일지 [별지 제3호 서식] 조경 일일 업무일지 [별지 제4호 서식] 청소·미화 업무일지 [별지 제5호 서식] 수변전 업무일지 [별지 제6호 서식] 자동제어 업무일지 [별지 제7호 서식] 보일러 운전일지 [별지 제8호 서식] 냉동기 운전일지 [별지 제9호 서식] 가스사용시설 점검일지 [별지 제10호 서식] 공조설비 일일점검일지 [별지 제11호 서식] 가스정압실 일일점검일지 [별지 제12호 서식] 기계·건축 분야 풍수해 중점 예방 점검일지 [별지 제13호 서식] 전기·통신 분야 풍수해 중점 예방 점검일지 [별지 제14호 서식] 도시가스사용시설 점검표 [별지 제15호 서식] 저수조 위생점검 기준 [별지 제16호 서식] 옥내저장소 일반점검표 [별지 제17호 서식] 전기설비 외관점검 결과 기록표(특고압 수전설비) [별지 제18호 서식] 전기설비 외관점검 결과 기록표(저압 수전설비) [별지 제19호 서식] 전기설비 외관점검 결과 기록표(EPS실) [별지 제20호 서식] 전기설비 외관점검 결과 기록표(MCC실) [별지 제21호 서식] 전기설비 점검결과 기록표 [별지 제22호 서식] 저압 전기설비 점검기록표 [별지 제23호 서식] 고압 전기설비 점검기록표 [별지 제24호 서식] 변압기 점검 기록표 [별지 제25호 서식] 계전기 및 차단기 동작시험기록표 [별지 제26호 서식] 비상 발전설비 점검기록표 [별지 제27호 서식] 적외선 열화상분포 측정기록표 [별지 제28호 서식] 전원품질 측정기록표 [별지 제29호 서식] 전기 제어설비 점검기록표 [별지 제30호 서식] 전기설비 안전 점검기록표 [별지 제31호 서식] 냉동제조시설 안전점검표 [별지 제32호 서식] 건축물안전점검표 [별지 제33호 서식] 소화기·자동소화장치 외관점검표 [별지 제34호 서식] 옥내·외소화전설비 외관점검표 [별지 제35호 서식] 스프링클러설비 외관점검표 [별지 제36호 서식] 할로겐화합물청정소화약제설비 외관점검표 [별지 제37호 서식] 자동화재탐지설비 외관점검표 [별지 제38호 서식] 피난 및 방화시설 외관점검표 [별지 제39호 서식] 소화용수설비 외관점검표 [별지 제40호 서식] 중대한 전기사고통보(상보) [별지 제41호 서식] 안전장구 관리기록표 [별지 제42호 서식] 시설운영 안전교육일지

[별지 제1호 서식]

기계․전기․소방․건축 업무일지

결재	기계․건축	전기․소방․통신	담당	사무관	과장

20  .    .    .(   )

총 계				인원현황							휴무자현황
총원	현재	휴무	야간	사무실	기계 보수	전기보수	기계운영	전기운영	건축	통신	휴무	공가	결원	비고

■작업내용

금일( 일) 실적		명일( 일) 계획
○ 기계, 설비( )		○기계, 설비
ㅡ
○ 전기, 소방, 통신( )		○ 전기, 소방, 통신
ㅡ
○ 건축, 영선( )		○ 건축, 영선
ㅡ
특이사항		지시사항
사용자재
에너지	전기, 가스 검침현황 자료 기록

[별지 제2호 서식]

폐수배출시설 및 수질오염

방지시설 운영일지

결재	담당	사무관	과장

20  .    .    .(   )       날씨 :            온도 :    도

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
이화학시험시설

1. 폐수배출시설 가동(조업)시간대

2. 수질오염방지시설 가동시간대(처리방법:물리적처리,화학적처리)

시간대 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
폐수처리시설
시간대별 근무자 직.성명

3. 폐수 배출량 및 발생량

항목 구분	전일지침(m3)	금일지침(m3)	배출량(m3/일)	비 고
폐수배출량(발생량)

4. 상수도사용량

전일지침(m3/일)	금일지침(m3/일)	사용량(m3/일)	검침시간대

5.슬러지 발생량 및 처리량

슬러지발생량(m3)	처리량(m3)	보관량(m3)	함수율(%)	보관장소

6.전력사용량                                    ※ 위탁처리를 하는 경우 위탁처리업소명 :

가동시간(hr)	사용량(kwh)	적산전력계 지침(kwh)	검침 시간대

7.약품 사용량

약품명	약품사용량(Kg)	구입량(kg)	잔고량(kg)	비고
황산알루미늄	-	-	Kg
가성소다	-	-	kg
폴리머	-	-	kg

8. 작업내용 및 특이사항

작업내용	특이사항

9. 지시사항

[별지 제3호 서식]

조경 업무일지						결재	담 당	사무관			과 장
20 . . .( )
구 분			금일 작업내용				명일 작업 내용
1. 수목 관리
2. 잔디 관리
3. 야생화 관리
4. 수경시설 관리
5. 조경시설물 관리
6. 기타 특이 사항
7. 소모품 사용내역
일용 인부 사용현황 / 작업내용
연간계획 인원 (사용인원)			작업내용		금일 사용인원					잔여 인원
제초인원									인			인
예초인원									인			인
* 지 시 사항

결재	담당	사무관	과장

[별지 제4호 서식]

청소·미화 업무일지
20 . . .( )
구분	금일작업내용			명일작업계획
미화(남)	• -			-
미화(여)	• -			-
특이사항
지시사항

[별지 제5호 서식]

[별지 제6호  서식]

자동제어 업무 일지

20  .    .    .(   )                                       관리자:           (인)

[별지 제7호 서식]

보일러 운전 일지

20  .    .    .(   )                                    관리자:           (인)

[별지 제8호 서식]

냉동기 운전 일지

20  .    .    .(   )                                      관리자:           (인)

[별지 제9호 서식]

가스 사용시설 점검 일지

20  .    .    .(   )                                      관리자:           (인)

[별지 제10호 서식]

공조설비 일일점검일지

날 짜 점 검 내 용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	비 고
☞ 공조기는 정상 운전 되는가
☞ 외부 케이스 볼트류 이완은 없는가
☞ MOTOR 과열 및 송풍기 소음은 발생되지 않는가
☞ 벨트 및 베어링 상태는 양호한가
☞ 구리스(윤활유) 주입은 양호한가
☞ FILTER 상태 및 차압은 적정한가
☞ DEMPER 및 냉난방 밸브 작동 상태는 양호한가
☞ COIL 및 DRAIN 상태는 양호한가
☞ 판넬도장 및 장비 내부는 청결한가
☞ 배관누수 및 보온상태는 양호한가
☞ 트랩 작동은 양호한가
☞ 가동중 전류 및 보호계전은 적정한가
점 검 자
특 기 사 항

A.H.U-1(           )    20  .    .    .(   )     점검요:△ 양호:○ 불량:×      점검자:           (인)

[별지 제11호 서식]

가스정압실 일일점검일지

20  .    .    .(   )                       점검요:△ 양호:○ 불량:×              점검자:           (인)

날 짜 점 검 내 용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	비 고
☞ 정압기 작동상태(전4kgf/㎠,후500～700mmH2O)
☞ 주위 가연물 및 화기방지 여부
☞ 환기 및 통풍의 정상여부
☞ 압력기록지 정상기록 상태
☞ V/V 및 연결부위 누설점검
☞ 배관상태(고정, 부식, 도색여부)
☞ 자동차단변의 작동상태
☞ 가스누설 경보장치 작동상태
점 검 자
특 기 사 항

[별지 제12호 서식]

기계·건축 분야 풍수해 중점 예방 점검일지

결재	담 당	사무관	과 장

20  .    .    .(   )

점검장소	점 검 내 용	점 검 방 법	결 과	점검자
옥 탑	배수구 점검	배수로 및 배수구 배수상태
		이물질 적재여부(자갈 및 잡초 등)
	각 시설물 점검	각 배기휀 및 닥트 고정상태
		설치물 비산.낙하 및 자재등 방치여부
		크랙보수 및 코킹상태 이상 유무
외 곽	각 배수로 및 배수구 점검	트랜치내 이물질 적재상태
		배수육가취부 및 배수상태
	시설물 점검	입간판 고정상태
		외곽 판넬 탈락 여부 및 누수여부 점검
		자전거보관대 고정상태
		모래 주머니 구비상태
	1층	출입문상태
		복합판넬 고정 및 천정부분 누수상태
전 층	창호상태	기계고정 및 누수상태
		창호 밀폐부분 누수상태
	각 사무실 점검	개방창, 배연창 개폐고정 및 밀폐상태
지하층	배수펌프 및 집수정	각동 집수정 이물질 및 수위상태(저수위 유지)
		각동 배수펌프 가동상태 및 밸브 개방상태
		각동 트랜치 이물질 청소 및 적재상태
		각동 보존온실동 피트층 수중펌프 추가설치 여부
예비장비 보유수량	∘모래주머니: ∘장화: ∘펌프호스: ∘리드선: ∘우의: ∘펌프: ∘랜턴:
기 타	-기상정보확인(TEL:131) 및 인터넷, 뉴스를 통한 실시간 상황확인 및 취약지구 수시순찰로 이상유무를 확인하여 조치한다.

[별지 제13호 서식]

전기·통신 분야 풍수해 중점 예방 점검일지

결재	담 당	사무관	과 장

20  .    .    .(   )

점검장소	점검내용	점 검 방 법	결 과	점검자
옥 탑	피뢰설비	각동 옥상 피뢰기 및 접지상태 확인
	각 시설물 점검
		옥상 배기휀 전선관 고정상태 확인
		옥상 TV안테나 및 통신안테나 고정상태 확인
외 곽	시설물 점검	야외 스피커 고정상태 확인
		한전 책임분기점 전선 고정상태 확인 (자원관 정문앞 전신주)
		CCTV 카메라 및 전선 고정상태 확인
		등기구류(가로등, 보안등, 잔디등) 고정상태 확인
		야외 연못 분전반 및 가로등 분전반 누수여부 확인
전 층	각층 EPS실	각층 EPS실 누수여부 및 분전반 접지상태 확인
		각층 EPS실 통신장비 접지상태 확인
지하층	지하층 시설물점검	수변전실(전기실,발전기실) 천정부분 누수여부 확인
		통신 및 한전 케이블 인입라인 누수상태
	비상발전기 작동점검	축전지 충전상태 확인
		냉각수상태 및 경유 보유량 확인
기 타	-기상정보확인(TEL:131) 및 인터넷, 뉴스를 통한 실시간 상황확인 및 취약지구 수시순찰로 이상유무를 확인하여 조치한다.

[별지 제14호 서식]

결재	안전관리자	확 인

도시가스사용시설 점검표

1. 일반현황

시 설 명	국립생물자원관	대 표 자
소 재 지	인천 서구 환경로42	전화번호
안전관리자		점검일자	20 . . .( )

2. 점검내용

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	점검결과 (양호○,불량✕)
1	배관의 도색	배관의 도색 및 부식방지상태
2	가스누출경보 차단장치	작동상태
3	배관의 고정	관경 13mm미만 1m마다 관경 13~33mm미만 2m마다 관경 33mm이상 3m마다
4	가스 계량기	바닥으로부터 1.6~2m 이내에 설치 주위 화기 방치여부 및 가스누출 여부
5	중 간 밸 브	견고한 고정여부 및 작동여부
6	가 스 누 출	배관 등의 누출여부
7	호 스	3m이상 사용 및 T형 이음매 사용여부
8	가스온수기 및 보 일 러	환기상태 및 배기구 밀폐여부
9	정압기	분해점검 실시여부 실내 인화성물질 적재여부
10	점검자 의견

[별지 제15호 서식]

결재	안전관리자	확 인

저수조 위생점검 기준

건축물의 명칭	국립생물자원관
소유자(관리자)	환경부 국립생물자원관장
설치장소	인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지내
건축물의 용도	공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
위생점검실시일	20 . . .( )

(제22조의3제1항 관련)

조사사항		점검기준	적부 (〇ㆍ×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관ㆍ배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수ㆍ밀폐되어 있을 것
3	저수조윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관ㆍ통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물이 이상한 맛이 나지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

결재	안전관리자	확 인

[별지 제16호 서식]

옥내저장소 일반점검표									점검연월일 : 20 . . ~ . 점검자 : 서명(또는 인)
옥내저장소의 형태		□ 단층 □ 다층 ☑ 복합				설치허가 연월일 및 허가번호				2007년 10월 10일 제21-3777-071010호
설 치 자		국립생물자원관				안전관리자
사업소명		국립생물자원관			설치위치	인천광역시 서구 환경로 42(경서동 종합환경연구단지)
위험물 현황		품 명				허가량					지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호		국립생물자원관 위험물옥내저장소 / 제21-3777-071023호
점검항목			점검내용					점검방법				점검결과 양호〇,불량×	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부					육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무					육안
보유공지			허가외 물건 존치여부					육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무					육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부					육안
	바닥		체유․체수의 유무					육안
			균열․손상․패임 등의 유무					육안
	다른용도부분과 구획		균열․손상 등의 유무					육안
	조명설비		손상의 유무					육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부					육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무					육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부					육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부					작동확인
선반 등			변형․손상 등의 유무 및 고정상태의 적부					육안
			낙하방지장치의 적부					육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등		변형․손상의 유무					육안
			고정상태의 적부					육안
			기능의 적부					육안 및 작동확인
			배선접합부의 탈락의 유무					육안
	접지		단선의 유무					육안
			부착부분의 탈락의 유무					육안
			접지저항치의 적부					저항측정
표지․게시판			손상의 유무					육안
			기재사항의 적부					육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부					육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무					육안
			기능의 적부					작동확인
기타사항

[별지 제17호 서식]

전기설비 외관점검 결과 기록표(특고압수전설비)

특별고압 수전설비 점검표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

점 검 기 준					점 검 일 자
점검부위	점검항목	운	휴	판정기준	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
모선	동판지지애자와 지지부분	o	o	이물질 여부
	동판과 분기점 접속의 안전	o	o	과열상태 확인
수전반 GIPAM	계측기 및 보호계전기	o	o	외관상태 확인
		o		적정지시상태
		o		파손여부
		o		S/W로 확인 부정확 여부
		o		정상작동상태 확인
		o	o	조작표시램프이상유무
계기용 및 PT	본체 외부	o	o	누유 및 누기유무
	소음	o		이상소음 발생여부
	온도계	o	o	적정지시 상태
고압 GIPAM	계측기 및 보호계전기	o	o	외관상태 확인
		o		적정지시상태
		o		파손여부
		o		S/W로 확인 부정확 여부
		o		정상작동상태 확인
		o	o	조작표시램프 이상유무
			확인	점검자

[별지 제18호 서식]

전기설비 외관점검 결과 기록표(저압수전설비)

저압 수전설비 점검표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

점 검 기 준					점 검 일 자
점검부위	점검항목	운	휴	판정기준	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
모선	동판지지애자와 지지부분	o	o	이물질 여부
	동판과 분기점 접속의 안전	o	o	과열상태 확인
수전반 GIPAMⅡ	계측기 및 보호계전기	o	o	외관상태 확인
		o		적정지시상태
		o		파손여부
		o		S/W로 확인 부정확 여부
		o		정상작동상태 확인
		o	o	조작표시램프 이상유무
리액터및콘덴서	본체 외부	o	o	누유 및 누기 유무
		o		이상소음 발생 여부
		o	o	이상진동 발생 여부
		o	o	부식 및 변색 여부
		o	o	과열상태 확인
	배부름	o		배부름 상태
	접속단자부분	o		변형 및 변색 여부
차단기	접속점	o		과열 및 변색 유무
	접촉점	o		아크발생 여부
	냄새	o	o	이상냄새 발생여부
			확인	점검자

[별지 제19호 서식]

전기설비 외관점검 결과 기록표(EPS실)

EPS 일일 점검표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

점 검 기 준					점 검 일 자
점검부위	점검항목	운	휴	판정기준	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
분전함	분기 S/W	o		파손여부 확인
	내부배선	o	o	정리정돈 상태
	시건장치 상태	o	o	안전개폐 상태
	마그넷트S/W	o		접촉불량 상태
	접속단자	o	o	탈락 및 부착 상태
	전선	o		과열발생 여부
	소음	o		이상소음 발생여부
	조작회로점멸표시등	o	o	점멸상태 확인
	배선	o		단선 및 단락 유무
	차단기상태	o	o	전선피복손상 및 지지상태
		o		과열발생 여부
		o		아크발생 여부
		o		이상소음발생 여부
			확인	점검자

[별지 제20호 서식]

전기설비 외관점검 결과 기록표(MCC설비)

MCC 일일점검표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

점 검 기 준					점 검 일 자
점검부위	점검항목	운	휴	판정기준	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MCC 내부 및 외부	배선			단선 및 단락 유무
				피복상태
				과열발생 여부
	차단기			전선피복손상및지지상태
				과열 발생 여부
				아크 발생 여부
				이상소음 발생 여부
	마그네트S/W			접촉불량 상태
				계전기 상태
	표시램프			표시램프점등 상태
	스위치			스위치 정상상태
	콘덴서			콘덴서이음,이취,배선상태
	열동계전기			접촉불량 상태
				동작상태 정상 여부
	퓨즈			퓨즈상태 정상 여부
			확인	점검자

[별지 제21호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

20  .    .    .(   )

확인	안전관리자

설비명(상호) :
1. 기본사항

수전전압/용량	V/ ㎾								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자									점검종별		점검횟수

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비 /저압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선						.	가 공 전 선 로					2	측정개소 :	A
배 ․ 분 전 반						88	지 중 전 선 로					2		B
배 선 용 차 단 기						371	수배전용개폐기					2		C
누 전 차 단 기						1153	배 선 (모 선)					.
														N
개 폐 기						4	피 뢰 기					6
													측정개소 :	A
배 선						.	변 성 기					17/166
														B
전 동 기						192	전 력 퓨 즈					9		C
전 열 설 비						.	변 압 기					3		N
용 접 기						.	수 배 전 반					12/22	측정개소 :	A
콘 덴 서						190	계 전 기 류					4/15		B
조 명 설 비						.	차 단 기 류					4/15		C
구 내 전 선 로						.	전 력 용 콘 덴 서					/3.		N
기 타 설 비						1	보 호 설 비					.	역률(%)	∘주간 : ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기					1	부 하 설 비					/108	유효전력량(kWh)
	차단장치					4	접 지 시 설					8/6	무효전력량(kVar)
	축전장치					1	기 타 설 비						최대전력(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행 할 것

[별지 제22호 서식]

저압 전기설비 점검기록표

20  .    .    .(   )

확인	안전관리자

□ 절연저항․누설전류 측정기록표

점검대상	사용 전압 (V)	기준치	□ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃)		비 고	점검대상	사용 전압 (V)	기준치		□ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃)		비 고
			측정치	결 과						측정치	결 과
[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하–0.2㏁, 사용전압 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁ 2. 누설전류 : 1㎃ 이하

□ 접지저항 측정기록표

측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과	비고

[별지 제23호 서식]

고압 전기설비 점검기록표

20  .    .    .(   )

확인	안전관리자

□ 절연저항 측정기록표

측정회로 및 기기	전선-대지 (MΩ)	전 선 상 호 간 [㏁]			결 과	비 고
		A-B	B-C	C-A
전선로
고압모선

□ 접지저항 측정기록표

설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
개 폐 기
피 뢰 기
MOF 외 함
변 압 기 외 함
차 단 기 외 함
철구 및 가공지선
제 2 종 접 지
보 호 울 타 리

[별지 제24호 서식]

변압기 점검기록표

20  .    .    .(   )

확인	안전관리자

□ 변압기 점검기록표

상수 및 용량	전 압 (kV/V)	제작 회사	제작 번호	외부 점검 양부	절연저항(㏁)			*내 부 점 검					결과	비 고 (설치 장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭위치
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA

[비고]  1. *표 항목은 필요시에 실시함.

2. 외부 점검란은 ○,×로 표기

[별지 제25호 서식]

계전기 및 차단기 동작시험기록표

확인	안전관리자

20 . . .( )
계전기	계 전 기 명
	설 치 장 소
	계 전 기 번 호
	제 작 회 사 명
	제 작 년 도
	형 식
	정정탭		1 차 측
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)
	C T P T 비 율		C T			1차측
						2차측
						3차측
			P T
	결 합 차 단 기 명
	자 체 시험	최 소 동 작 치
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시 한 특 성 (%/sec)
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량	정격전압 전 류	제작회사	제작번호	제작년도	용 도
	1
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가		결 과
	1									kV ㎎KOH/ｇ
	2									kV ㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록

[비고]1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 점검결과는 ○, ×로 표기

[별지 제26호 서식]

비상 발전설비 점검기록표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

기관명	국립생물자원관
주소	인천광역시 서구 환경로 42 국립생물자원관

발전기 세트	[ 650 ]KW, [ 380/220 ]VOLT, [ 60 ]Hz, [ 3 상 4 선 ]PHASE
엔진 모델명 & SERIAL NO.	P22LE-2 & EAYOC501444
동체 모델명 & SERIAL NO.	AMG-660 & AG660-E0003
운전반 타입 & SERIAL NO.	□탑재형 □별치형	S/N : Maker :
주 차단기 타입	□MCCB □ACB	S/N : Maker :
		검사일(점검일)	20 년 월 일

외 관 검 사		양호	불합격	안 전 교 육		실시	미실시
라디에타	외관파손 및 보관상태	□	□	사용전 메뉴얼 숙지 및 보관요령		□	□
	도장상태	□	□	안전사고 발생시 응급조치 요령		□	□
	냉각수 누유	□	□	제품의 동작원리 및 방법 유지보수 요령		□	□
	냉각수 량	□	□
엔진	외관파손 및 보관상태	□	□
	도장상태	□	□
	오일 및 연료 누유	□	□
	벨트 장력	□	□
	오일량	□	□
동체	외관파손 및 보관상태	□	□	각종 계기 동작 상태
	도장상태	□	□	전압 : V	밧데리전압 : V
	부하선 연결상태	□	□	전류 : A	충전기 상태 :
				주파수 : Hz
운전반	외관파손 및 보관상태	□	□	시 운 전		양호	개선요
	도장상태	□	□	사용시간		Hr
				정격 전압, 정격 주파수 검출		□	□
전장품	밧데리 상태	□	□	누수 및 누유		□	□
	(외관, 보관상태, 전압)	□	□	각종 계기 동작 & 보호회로동작		□	□
	냉각수 히터 누수여부	□	□	필터류, 에어크리너 지시기 상태		□	□
기타	연료탱크 누유	□	□	무부하/부하시 매연		□	□
	연료게이지 동작	□	□	무부하/부하시 진동 및 상태		□	□
	연 료 량		%	부하 시운전시 발전기 상태		□	□

[별지 제27호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표

20  .    .    .(   )

확인	안전관리자

1. 판정기준(3상 비교법)

구 분 판정요소	정 상	요주의	이 상	비 고
온도차	5℃ 이하	5℃ 초과 ~ 10℃	10℃ 이상

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 점검결과

1) 측정대상: SHV-1(LBS&LA)  - 사용전압 : 22.9kV

측정부위	Point 1	Point 2	Point 3	온도차
온도측정

측정부위	측정부위 온도분포

3. 종합의견

[별지 제28호 서식]

전원품질 측정기록표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압(kV)

THD(%)

전류

(A)

불평형률(%)

THD(%)

[종합의견]

구 분		기 준	판 정
전원품질 분석	전류불평형[%]	30% 이하	적 합
		30% 초과	요주의
	역 률	90% 이상	적 합
		90% 미만	요주의
	전 력	설비용량기준 이하	적 합
		설비용량기준 초과	요주의

[비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고값임

[별지 제29호 서식]

전기 제어설비 점검기록표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

점 검 내 용		결 과	비 고
전력·조명제어	PC 작동 상태 점검
	소프트웨어 작동 상태 점검
	현시값 이상 유무 점검
	통신상태 점검
최대수요전력장치	PC 작동 상태 점검
	소프트웨어 작동 상태 점검
	현시값 이상 유무 점검
	통신상태 점검
제어설비용 UPS	입력전압 이상 유무 점검
	출력전압 이상 유무 점검
	축전지 전압 이상 유무 점검
	냉각팬 동작 상태 점검
	운전 상태 이상 유무 점검
특 이 사 항

[별지 제30호 서식]

전기설비 안전 점검기록표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

점검내용 점검일자								비고
수변전 설비	계측기, 보호계전기 외관 및 동작상태 이상 유무
	판넬내 단자대, 애자 파손 및 이물질 여부
	차단기 접속부 및 접촉부 외관상태 이상 유무
	계기용 PT, CT 외부상태 및 모선 이상 유무
	변압기 소음 및 과열, 외관상태 이상 유무
UPS 설비	UPS운전 및 작동 상태 확인
	차단기 및 계전기, 계측기 이상유무
	축전지 전압 및 외관상태 확인
발전기 설비	발전기 동작 상태 및 외관상태 확인
	발전기 판넬 차단기 및 계전기 동작상태 확인
	발전기 냉각, 누유, 소음, 진동상태 확인
MCC 판넬 및 동력 설비	차단기 외관 및 전선 접속상태 이상유무
	저압콘덴서 이음,이취,배선상태 확인
	계전기 접속 및 동작상태, S/W 정위치 확인
EPS실 및 분전반 설비	차단기 지지 및 과열, 이상소음상태 확인
	전선피복손상 및 지지상태, 정리 정돈 상태 확인
	차단기 전선 접속상태 및 단선, 단락 유무 확인
건물내 전기 시설물 설비	전등시설물 고정 및 점등상태 이상유무 확인
	콘센트 및 스위치 외관 및 고정 상태 확인
	배선, 코드의 용도 및 규격 적합상태 확인
	사무실내 바닥 전선 정리 및 피복 상태 확인
	실험실내 차단기 배선 및 단자벽색, 접지상태 확인
점 검 자
*범 례 ( ∨ : 양 호, × : 불 량, △ : 요 정 비 )
특기사항 및 작업 내용

[별지 제31호 서식]

결재	안 전 관리원	안전관리 책 임 자

결재	안전관리 총 괄 자

냉동제조시설 안전점검표

번호	점검항목	점 검 내 용	점검 주기	점검결과																															비고
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	누출방지	-방진, 방호, 부식방지조치 여부	주간
2	체류방지	-체류방지 조치여부	월간	해당없음
3	안전장치	-안전밸브 적정여부	월간
4	가스방출구 위치	-설치위치 적정여부	일간
5	안전밸브의 설치	-탈 . 부착 용이한 구조 및 환영 유리액면계 파손여부	주간
6	자동제어 장치	-HPC, LPC, OPC 작동여부	일간
		-과부하 보호장치, 액체동결방지장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부	주간
		-공냉식.증발식 응축기 송풍 기와 연동기구 작동여부	주간
6	압력계	-고압계,중압계,저압계, 유압계 작동여부	일간
7	기타시설등	-가스누출여부	일간
		-액면계의 스톱밸브적정여부	주간	해당없음
		-전기설비의 방폭구조 여부	월간	해당없음
		-가스누츨경보장치 적정여부	일간	해당없음
		-흡입.중화 및 이송설비 적정여부	일간	해당없음
		-주위에 화기 유무	일간
		-경계표시 설치여부	일간
		-방류둑 적정여부	월간	해당없음
점검자 의견		*
주의: 1. 불필요 항목에는 해당없음 으로 표시. 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함.

20  .    .    .(   )

[별지 제32호 서식]

건축물안전점검표

[별지 제33호 서식]

소화기·자동소화장치 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
소화기		잘 보이는 위치에 소화기 설치여부
		보행거리 적정 설치여부
		소화기 용기 변형·손상·부식 여부
		안전핀 고정 여부
자동소화장치		소화약제용기 지시압력치 적정여부
		수신부의 설치장소 및 음향장치의 음량 적정여부
		감지기 작동여부 및 설치위치의 적정여부
		소화약제 방출 시 장애물 존재여부
		가스차단밸브 변형·손상·부식 여부
비고

[별지 제34호 서식]

옥내·외 소화전 설비 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
소화전의 위치 표시등 점등여부
수원의 양 적정여부
소화전함, 펌프, 전동기 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지 여부
펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 제어반은 정상위치에 있는지 여부
소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되었는지 여부
비고

[별지 제35호 서식]

스프링클러 설비 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
수원의 양 적정여부
제어밸브의 개폐, 작동, 접근 등의 용이성 여부
제어밸브의 수압 및 공기압 계기가 정상압으로 유지되고 있는지 여부
배관 및 헤드의 누수 여부
헤드 감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부
동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부
비고

[별지 제36호 서식]

할로겐화합물청정소화약제 설비 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
기동용기 조작장치 직결 여부
기동용기 봉판의 밀봉 여부
가스배관의 체크밸크는 방출표시 방향으로 되어있는지 여부
안전밸브, 압력스위치 이상유무
소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
방출표시 작동 이상유무
사이렌의 변형·손상은 없는지 여부
비상전원 이상유무
비고

[별지 제37호 서식]

자동화재탐지설비 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
수신기 작동에 지장을 주는 장애물 유무
스위치 정위치(자동) 여부
변형·손상·탈락·현저한 부식 등의 유무
구획된 실마다 감지기 설치 여부
발신기, 경종, 표시등의 변형·손상·단선·현저한 부식 등의 유무
비상전원의 방전 여부
비고

[별지 제38호 서식]

피난 및 방화시설 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
피난기구의 사용방법 표시유무
출입구 및 비상구 상단에 설치 유무
비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는지 여부
피난에 방해가 되는 물건 적치 여부
유도등의 파손, 변형, 탈락 유무
유도등의 전원 점등 유무
피난계단구조 적정 설치여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부
비고

[별지 제39호 서식]

소화용수 설비 외관점검표												결재		담 당		사무관			과 장
20 . . .( )
정상: ○ 불량: × 요정비: △
점검내용				점검자
				점검월일
저수탱크 사용지장 여부
소화용수의 규정수량 확보 여부
장애물 적치 여부
소방차 접근가능 유무
흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부
“흡수관 투입구” 표지 설치 여부
비고

[별지 제40호]

■ 전기사업법 시행규칙 [별지 제52호서식] <개정 2013.3.23>
중대한 전기사고의 통보(상보)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
사고종류	[ ] 감전사고 [ ] 전기설비사고 [ ] 기타( )
발 생 일	년 월 일( 요일) 시 분 날씨
발생구분	[ ] 전기설비의 사용 중 [ ] 공사 중 [ ] 정지 [ ] 이동 [ ] 기타( )
발생장소
회사명 또는 상호		대표자 성명			전화번호
전기설비 (전압, 용량)	V, kW	전기안전관리자 직책 및 성명
피해현황	인명피해
	사망 명, 부상 명
	재산피해
	천원
특기사항	보험가입 유무
	[ ] 가입 [ ] 미가입
	보험가입 금액
	억원
사고발생개요 및 내용
조치사항
「전기사업법 시행규칙」 제50조의3제1항에 따라 위와 같이 중대한 전기사고를 통보합니다. 년 월 일 통보인 (서명 또는 인) 산업통상자원부장관 귀하
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[별지 제41호 서식]

안전장구 관리기록표

확인	안전관리자

20  .    .    .(   )

보관장소: 점검일 년 월 일
품 명	규 격	제 작 사	외관점검	작동점검	점 검 자	비 고

계측장비 관리기록표

보관장소: 점검일 년 월 일
품 명	규 격	제 작 사	외관점검	작동점검	점 검 자	비 고

[별지 제42호 서식]

결재	담 당	안전 관리자	총괄 관리자	과 장

시설운영 안전교육일지

20  .    .    .(   )

일 시		장 소		강 사
제 목
교육내용 :

참석자명단